서안동농협 장례식장

설계 지침서

2017. 1.

서안동농업협동조합

목     차

Ⅰ. 설계 개요
1. 설계목적	-----
2. 설계개요	-----
3. 용역의 범위	-----
4. 일반사항	-----
Ⅱ. 공통 설계지침
1. 법령 등의 적용기준	-----
2. 일반조건	-----
3. 기본원칙	-----
4. 사용자재	-----
5. 성능기준	-----
6. 사전조사	-----
7. 성과품 제출	-----
8. 기 타	-----
Ⅲ. 분야별 설계지침
1. 건축계획	-----
가. 일반사항	-----
나. 특기사항	-----

2. 기계설비계획	-----
가. 일반사항	-----
나. 특기사항	-----
3. 소방설비계획	-----
가. 일반사항	-----
나. 특기사항	-----
4. 전기설비계획	-----
가. 일반사항	-----
나. 특기사항	-----
5. 정보통신설비계획	-----
가. 일반사항	-----
나. 특기사항	-----
6. 기타계획	-----

Ⅰ		설계 개요

Ⅰ. 설계목적

본 지침서는 서안동농협이 지역주민과 농업인에게 깨끗하고 넓고 편안한 시설환경 속에서 원-스톱으로 장례예식을 치르게 하고, 토탈서비스를 제공받을 수 있는 고품질의 우수한 장례식장 건축물 건립을 유도 하는데 그 목적이 있다

Ⅱ. 설계개요

1. 부지위치 : 경북 안동시 풍산읍 노리 204-1,204-2,205

2. 부지면적 : 4,784㎡ 내외

3. 도시계획시설

○ 지역지구 : 계획관리지역

(가축사육제한구역)

4. 건립규모

가. 층    수 : 지상3층

나. 연 면 적 : 1,785㎡(540평) 내외

라. 주요시설 : 분향실5개소(860㎡-260평),사무실,당직실,안치실,발인실,

염습실,참관실,기계실,창고,중앙기계실,전기실,발전기실,주차장 등

마. 배치 및 평면계획과 인허가조건에 따라 건립규모는 설계과정에서 서안동농협(이하 "발주기관"이라한다)과 계약상대자(이하 "수급인"이라 한다)가 협의하여 조정될 수 있다. 단, 건물규모가 10%까지 증가하여도 용역비 증가는 없음.

5. 추정공사비 : 3,000백만원 (부가가치세 포함)

6. 설계기간 : 착수일로부터 60일 (공휴일 포함)

※ 단 당농협 및 중앙회 기술지원부 검토기간은 제외

Ⅲ 용역의 범위

1. 설계용역 범위는 아래 주요 공종으로 구분하며, 각 공종별 세부사항

은 건물 기능 및 안전, 관련법규 등 필요한 경우는 모두 포함된다.

가. 본 용역은 계획설계, 기본설계, 실시설계로 구성되며, 기타 기술

(설계)용역을 수행하는데 발주기관(설계감독관)이 필요하다고 인정하여 지시

하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성

나. 본 용역을 수행함에 있어 설계지침서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과

수급인의 협의 하에 수행

다. 공사 시행과 관련된 설계용역 사전작업 수행

- 대지 현황측량(지적공사) 성과도 및 토지 지질조사 실시 후 성과품 작성

제출(공사설계서 반영 할 것)

2. 공종별 용역의 범위

가. 설계용역 범위는 아래 주요 공종으로 구분하며, 각 공종별 세부사항은 건물

기능 및 안전, 관련법규 등 필요한 경우는 모두 포함된다.

나. 주요공종

구 분	용 역 대 상	비 고
토목 및 건축부문	ㅇ 건축, 토목, 조경, 실내지다인 등 ㅇ 건축허가등 제반 인.허가 사항 ㅇ 지질조사,부지현황측량 등
기계부문	ㅇ 기계장비설치 및 냉난방설비 등 기계설비지침서 반영사항
소방부문	ㅇ 자탐 및 소화전 등 소방설비지침서 반영사항
전기부문	ㅇ 수변전 및 동력설비 등 전기설비지침서 반영사항
통신부문	ㅇ 통합배선 및 방송설비 등 ㅇ 통신설비지침서 반영사항 ㅇ IBS 관련 시스템 등
기타부문	ㅇ 급수(상수도 또는 지하수) 및 오폐수시설, 가스등

※ 실내디자인 설계 대상공간 - 전체

Ⅳ 일반사항

1. 설계용역수급인의 의무

가. 수급인은 계약문서에서 정하는 바에 따라 설계지침내용을 신의와 성실의

원칙에 입각하여 수행하고 정해진 기간 내에 완성하여야 한다.

나. 수급인은 서안동농협 장례식장 신축의 건립취지 등을 숙지하고 기술과 역량

을 최대한 발휘하여 최적의 설계가 되도록 노력하여야 한다.

다. 수급인은 계약문서에서 정하는 바에 따라 설계용역을 착수하여야 하며,

착수시에는 다음사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

1) 세부시행계획서(분야별 세부공정계획 및 업무흐름도)와 예정공정표

2) 책임기술자의 선임계(이력서, 기술자격증 사본 첨부)와 분야별 참여기술자

투입계획서

3) 보안대책 및 보안각서

4) 도급내역서

5) 사용인감계

6) 기타 계약문서 및 관련법령에서 제출하도록 규정한 서류.

라. 보고의무

1) 수급인은 수행중인 설계용역의 중요내용에 대하여 발주기관의 사전의사

결정이 필요한 때에는 발주기관에 그 필요성을 보고하여 대책을 강구하여

야 한다.

2) 수급인은 하도급 업체가 재 하도급 하거나 하도급 대금지급과 관련하여

분쟁 또는 민원이 야기된 경우에는 지체 없이 그 사실을 발주기관에 보고

하여야 한다.

마. 수급인은 이 설계와 관련된 정보와 설계진행사항을 임의로 소유하거나 이

를 외부에 유출시켜서는 아니 된다.

2. 공정보고

가. 수급인은 매주 1회(지정일) 금주의 수행실적과 다음주 수행 계획을 문서로

보고하고 매달 마지막주 1회(지정일) 월간 수행 실적과 다음달 수행계획을

제출하여야 한다. (붙임1,2)

나. 수급자는 설계 완료 일에 최종보고서를 문서로 제출하여야 한다.

다. 수급인은 설계용역이 준공된 이후에도 발주청의 사정에 의하여 설계 보완

사항이 발생한 경우에는 설계보완 및 관련 부대업무를 수행하여야 하며,

이에 소요되는 비용은 별도지급하지 아니한다.

라. 설계 완료보고서 및 설계도서에는 참여기술자의 성명, 담당업무 및 참여기

간 등을 기재하고 서명․날인하여야 한다.

마. 본 설계에 관한 모든 과업은 관계법령에 의한 제규정 및 계약내용에 적합하

게 수행하여야 하며, 관계법령 및 계약문서에서 정하지 아니한 사항에 대하

여는 발주기관과 협의하여야 한다.

3. 보안 및 안전관리

가. 수급인은 설계용역수행중 보완대책을 수립하여야 하며 보완사항 불이행,

부주의, 과실로 인한 모든 책임은 수급인이 부담한다.

나. 수급인은 이 설계용역을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로 인한

모든 피해사항에 대하여 책임을 진다.

다. 수급인이 본 설계용역을 수행함에 있어 각종 안전에 유의하여야 하며,

사고발생 및 제3자에게 피해를 가했을 경우에는 수급인이 모든 책임을

진다.

4. 기 타

가. 수급인은 본 설계지침서의 내용전반을 숙지하여 설계용역수행에 충실을

기하여야 한다.

나. 수급인의 귀책사유로 발생하는 수급인의 피해, 제3자에 대한 피해 및 발주

기관에 대한 인적, 물적 피해에 대한 모든 책임은 수급인이 부담한다.

다. 본 설계지침서에 명기하지 아니하는 사항이라 할지라도 설계목적 달성을 위

하여 필요한 사항에 대하여는 비용의 추가 요구없이 이를 완수하여야 한다.

라. 설계용역의 완료 후라도 발주기관의 사정에 의한 현장여건 변화 등이 발생

하는 경우 수급인은 이의 대처방안등 발주기관의 요구 또는 자문에 응하여

야 한다.

마. 본 설계도서의 자료일체, 저작권 및 기타 법률적인 행위의 권한일체를 발주

기관 소유로 한다.

Ⅱ		공통설계지침

Ⅰ 법령 등의 적용기준

1. 본 설계는 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 해당 지자체의 조례,

정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방공사업법, 지적법,

신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진에 관한 법률, 환경영향평가법,

도시교통촉진법 등 당해 사업 관련된 법령과 각종 고시, 지침 등의 위배가

없어야 한다.

2. 설계의 책임 및 손해배상

가. 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며,

이를 위반 시 기술용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도

이의를 제기 할 수 없다.

나. 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의

상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한

부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의

책임을 져야 하며, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이

보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한

비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우

관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)

에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

Ⅱ 일반조건

1. 본 공사의 설계용역계약 목적을 달성할 수 있도록 설계자 책임으로 필요한

한 조사, 확인 검토, 기타 조치를 취하여야 한다.

2. 본 지침서에 지시된 사항은 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 지침의 내용

이 불분명 하거나 명시가 누락된 경우에는 발주기관과 협의하여 설계에 반영

한다

3. 건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 토목, 조경 기타 부대설비 등에 관한 설계기

준은 관련법령 및 기준 등과 본 설계지침서의 기준이 서로 상이한 경우에는

그 규제내용이 강화된 것을 따른다.

4. 설계도서는 기술분야별로 구분 작성하되 각 분야는 서로 긴밀히 협의하여

기능유지에 적합하고 상호 연관성을 갖는 설계가 되도록 한다.

5. 전문성을 요하는 공정에 대해서는 전문면허를 소지한 업체에 용역을 주는

것을 원칙으로 하고 사전에 발주기관의 승인을 득하도록 한다.

- 조경설계, 구조설계, 토목설계, 실내디자인 등

6. 계약자는 설계용역 추진 단계별(계획, 중간, 실시) 설계도서 작업이               완료되면 발주기관에 제출하여 심사를 받은 후 그 결과에 의거 수정하여야

하며, 설계도서 심사완료 후라도 설계상의 결함사항은 언제든지 수정지시에        따라야 한다.

7. 설계시 유사한 선진 건물을 다수 견학하고 자료(해외자료 포함)를 발췌하여

건물에 대한 이해도를 높이고 선진화된 시스템을 적용하여 설계한다.

8. 모든 도면 및 자료는 국문으로 표기하는 것을 원칙으로 하며, 모든 적용단위

는 M.K.S 또는 C.G.S 단위 적용을 원칙으로 한다.

Ⅲ 기본원칙

1. 설계에 적용되는 내용은 보편 타당한 것이어야 하고 설계방법은 정부, 학회,

협회 등에서 인정하는 것이어야 한다.

2. 자재 등은 투자비, 내용년수, 유지관리비 등을 비교 분석하여 투자 효과가

가장 우수한 것을 선정하여야 한다.

3. 본 지침서에 특정되지 않은 사항에 대해 설계자는 계약문서와 관련법규

그리고 정부제정 각종 시방서 및 기준에 의거 설계하여야 한다.

4. 건축물 또는 시설물의 안전에 관계되는 사항은 예측 불가능한 각종 변경

가능성을 충분히 고려하여 여유안전율을 확보토록 한다.

5. 본 공사에 특허권이 있는 공법 및 자재를 적용할 경우 특허권 사용에 관한

권리 등 모든 사항에 대하여 본회 승인을 득한 후 설계에 반영하고, 특허권

사용에 따른 분쟁 및 민원 발생시 이에 대한 모든 책임을 져야 한다.

Ⅳ 사용자재

1. 모든 자재는 K.S 제품 및 관련 법령에 의한 품질인증제품 우선 사용하고 품질

인증 자재가 없을 경우 시중 최고품으로 한다.

2. 본 지침에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재는 최소한도의 기준을

명시한 것으로 동등 이상의 성능을 가진 자재를 선정하고 성능 면에서 이를

확인할 수 있는 증빙자료를 제출한다.

3. 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도서에

명기하고 주요자재 및 공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및 시공법에 대한

정확한 시방이 제시되어야 한다.

4. 인체에 유해한 자재(석면 등)는 사용하지 않음을 원칙으로 한다.

Ⅴ 성능기준

본 건축물은 다음에 제기하는 성능 이상이 확보 되도록 설계하여야 한다.

1. 기능

가. 용도별 시설물은 배치 계획시 서로 유기적으로 연계될 수 있도록

각 기능별 특성 및 유지관리의 효율성 등을 고려하여 계획되어야 한다.

나. 각 실의 실내 공간은 그 용도에 적합하도록 기능적이며 미적으로 계획

되어야 한다.

2. 구조안전성

가. 구조체 및 그에 부착되는 부착물은 필요한 내진성능, 내풍성능, 내화성능,

내설성능, 내충격성능을 가져야 한다.

나. 건물의 기능, 규모, 시공성, 경제성, 안전성 등을 고려하여 우수한 구조를

선택한다.

다. 지상1층의 바닥구조는 지질조건 경제성 등을 고려하여 합리적인 구조로

설계하되 안전성이 유지되도록 하여야 한다.

3. 내구성

가. 건물에 작용 또는 영향을 미치는 각종 역학적 하중, 열, 자외선, 물,              습기, 화재 등에 대하여 필요한 조치를 하여 소요의 내구성이 확보되도록          설계하여야 한다.

나. 부식성 자재 등은 적정한 방청 처리를 하여야 한다.

다. 각종 자재는 가급적 내구성이 가장 높은 등급의 것을 사용하여야 한다.

4. 방화 및 안전성

가. 구조물은 내화구조이어야 한다.

나. 사용자재는 가연성인 자재가 아니어야 하며, 사용할 경우에는 소정의 연소

방지 및 방염 성능이 확보되도록 한다.

다. 화재가 발생할 경우에 화재 확산이 최소화 되도록 필요한 방화구획 등을

설치하고, 인명피해를 줄일 수 있도록 필요한 경보, 유도, 피난, 배연

설비 등을 반영한다.

라. 난간 및 계단 등은 추락, 전도 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

마. 각종 마감은 일상적인 사용에 의하여 탈락 또는 신체에 위해를 끼치지

않도록 설계한다.

바. 방범, 방재, 방진, 방습, 방서 등에 대한 대책이 고려되어야 하며, 불의의

사고에 대한 충분한 대책을 강구하여야 한다.

5. 단열 및 보온성

가. 건물의 각 부위별로 법령 등에서 규정한 값 이상의 단열성능이 확보되도록

하여야 한다.

나. 단열 및 보온재는 내화성, 내구성 및 내부식성이 있는 것이어야한다.

다. 지상1층 및 창호 등 건물의 모든 부위는 결로가 발생하지 않도록 설계

한다.

라. 에너지를 절약할 수 있는 구조로 설계하고, 건축부위별 열관류율은 관계

법규에서 정하는 수치 이하가 되어야 한다.

6. 방음(차음)성능

가. 실 및 용도별로 적정한 음향조건이 갖추어지도록 필요한 차음,흡음,방음

조치를 하여야 한다.

나. 분향실 등은 음향설계에 의하여 필요한 음향조건이 갖추어 지도록

실의 구조 및 마감재료를 계획한다.

다. 바닥은 바닥 충격음이 하중에 전달되지 않도록 설계한다.

라. 각실 간에는 인접실의 음이 서로 전달되지 않도록 차음 구조로 하여야

한다.

7. 방수성능

가. 건물의 모든 부분에서 누수 및 흡수되지 않는 구조이고, 구조물의 방수,

결로 및 배수에 대하여 합리적인 방법으로 설계한다.

나. 방수재료 및 구조는 충분한 내구성이 있고, 구조체의 신축 균열 등에 적응

할 수 있는 것으로 한다.

다. 배수는 가장 안전한 경로를 선택하고, 드레인 및 배수관의 수와 크기는

일부가 막히더라도 넘치지 않도록 충분한 여유를 가져야 한다.

라. 화장실, 주방, 물탱크실, 공조실 등 물의 사용과 관련된 실은 방수 및

배수가 완전하여야 한다.

8. 실내환경 및 환기

가. 관련실은 서로 연관성을 가지고 사용하는데 편리하도록 배치 구성한다.

나. 각 실은 기본적으로 자연채광이 되도록 하고 적정 조도가 확보되도록

인공조명을 계획한다.

다. 각 실은 실의 용적 또는 최대 사용인원수 및 용도에 적합한 환기시설을

갖추어야 한다.

라. 사용자의 휴게실, 로비, 사무실, 안치실, 염습실, 발인실, 식당 등은 조망성을 고려하여 계획한다.

9. 창 호

가. 창호는 여닫음이 경쾌하고 하중이나 외력(풍압 등)에 의한 변형이 없는

안전한 방법으로 설계한다.

나. 창호는 외력에 의한 누수 및 소음 등에 대한 차단성능이 우수한 방법으로

설계한다.

다. 창호의 시건장치는 master key개념을 도입하여 통제관리가 용이하도록

설계한다.

10. 정보통신성능

가. 정보통신, 사무자동화, 시설관리시스템 상호간 유기적으로 통합 운용되

도록 통합관리시스템을 구축한다.

나. 향후 용량증설에 대비한 확장성을 고려하여 설계에 반영한다.

11. 미관

가. 건물의 외관, 옥외시설물 및 조경은 주위 경관과 어울리게 하여야 한다.

나. 건물의 실내 및 옥외 시설물에 대한 환경색채계획을 일관성 있게 설계에

반영하여야 한다.

1) 내.외부 건축물 이미지 통합계획

2) 외부공간의 포장패턴 디자인 및 재료계획

3) 일반 시설물 디자인 및 배치계획

12. 방범 및 보안

가. 동별. 실별 단계별 보안통제가 용이하도록 배치 및 동선계획을 한다

나. 건물 각 실의 기능에 맞는 방범 및 보안시설을 갖추도록 고려하여 설계

한다.

다. 외부와 면하는 건물부분은 각 부위별로 방범 및 보안에 대한 대책을 강구

하여 설계에 반영한다.

라. 출입통제 및 감시를 요하는 구역은 적정하게 CCTV를 구획하여 감시실에서          통제할 수 있도록 계획한다.

13. 유지관리

가. 시설 및 각종 설비는 유지관리가 용이하도록 하고, 사용자재는 유지관리에

소요되는 소모품이 적게 들고 보수자재 확보가 용이한 것으로 한다.

나. 배관, 덕트 등의 유지관리를 위한 충분한 공간을 확보하여야 한다.

다. 각종 시설에 대한 관리 및 보수용 점검구, 통로 등 작업공간을 확보한다.

라. 향후 건물 유지보수의 효율성을 고려하여 설계하여야 한다.

마. 쾌적한 건물환경의 지속적인 유지와 보수를 고려하여 이에 사용되는 건축

자재는 우수한 품질의 자재를 시공성 및 경제성 등을 종합적으로 고려하여

설계에 반영하여야 한다.

Ⅵ 사전조사

1. 설계 착수에 따른 계획부지에 대한 아래사항에 대하여 사전조사 및 평가를

실시하여 설계에 반영 하여야 한다.

가. 부지현황 및 경계측량

나. 지반조사

다. 부지주변 도시 기반시설(시수,하수,통신,전력 등)

라. 각종 대관 인허가 여건조사

마. 기타 설계 및 공사와 관련되는 사항 등

2. 지반조사는 지형 및 지질조사를 비롯한 각종 탐사등을 실시하고 그 보고서를

제출하여야 한다.

3. 지반조사 결과에 따라 기초 및 흙막이가시설 등을 설계에 반영하고 가급적

설계변경 사항이 발생하지 않도록 한다.

4. 부지주변 구조물에 대한 구조안전성 등을 평가하여 공사로 인한 영향이

최소화 되도록 보강계획 등을 수립하여 설계에 반영한다.

5. 신재생 에너지 (지열, 태양광, 풍력설비 등)에 대한 기초조사를 실시하여 설계에 반영한다.

6. 부지 내 조경수목 현황을 파악하여 활용계획을 수립하고 현황도면을 작성 제출한다.

Ⅶ 성과품 제출

건축사법 제19조 3규정에 의한 "건축사용역의범위와대가기준" 『별표2』에서

정하는 중급이상으로 작성하되 아래사항을 참조하여 제출하시기 바람.

1. 일반사항

가. 설계도서 작성시에는 관련법규, 지침,고시 및 조례 등에 위배됨이 없어야

하며 계약일 이전에 변경된 관계법규 등을 적용한다.

나. 공종별 표준시방서에 명시된 인․허가사항은 수급인(계약상대자) 부담으로

한다.

다. 계약 후 각 분야의 설계가 상충될 경우 건물의 기능적인 측면에서 설계안

이 우월한 분야에 따라 수정한다.

라. 위의 항으로 인하여 추가되는 비용은 수급인이 부담한다.

마. 실시 설계도서를 납품한 이후라도 발주기관이 변경을 요구하면 변경에

응하여야 하며, 이때 추가되는 비용은 수급인이 부담한다.

바. 발주기관은 수급인이 설계이행이 불가하거나 지시에 불이행 또는 계약조건

위반 등의  사유가 발생시 본 용역을 해약․해지 또는 손해배상을 청구할

수 있다.

사. 본 설계도서의 자료일체, 저작권 및 기타 법률적인 행위의 권한일체를

발주기관 소유로 한다.

2. 기본설계도서 (10부)

○ 계획설계

- 인허가절차 및 제반법규검토 자료

- 계획부지(건물 및 기반시설 포함)에 대한 사전조사 보고서

- 부지이용계획(대지분석,주변현황 등) 및 건물배치계획

- 대지내 기반시설 현황 및 활용계획안

- 용도별 시설배치 및 동선계획

- 건물외관계획(외장재료 비교 분석 포함) 등

○ 중간설계

- 건물 및 옥외공간 배치, 입면, 단면, 평면설계 등

- 각 공종별 설명서 및 계획서

- 기계, 전기, 통신, 소방설비계획

- 조경, 토목계획

- 각 공종별 개략 시방서 및 공사비 개산서

- 건물 외부 투시도 및 사진

- 주요실 가구 배치도 등

○ 제출일시 : 착수일로부터 30일 이내

3. 실시설계도서 (10부)

○ 설계설명서

○ 설계도면 (공종별 평면도,입면도,상세도, 전개도)

○ 현장설명서 및 시방서 (일반,특기)

○ 공사비명세서 (산출근기서,일위대가표,단가조사 및 견적서 포함)

○ 구조계산서(내진설계포함), 흙막이구조계산서, 토적계산서, 부하계산서,

조도계산서, 열량계산서등 각종 계산서

○ 예정공정표 (NET WORK식)

○ 투시도 및 모형

○ 주요실별 이미지 보드(컨셉보드, 평면.입면.천장 3D투시도 칼라링 보드등)

○ 주요실별 스펙북(실내마감,조명,하드웨어,수전,위생도기 등)

○ 가구, 집기구의 배치 및 선정도면(built-in system 반영)

○ 이미지 설명을 위한 컴퓨터 영상프로그램(POWER POINT) 작성

○ 제출일시 : 착수일로부터 60일 이내

※ 설계도서는 아래와 같이 공사별(하자발생시 시공자간 분쟁이 없도록 구분

하여설계)로 구분하여 작성하며 그 구분이 불분명한 경우에는 발주기관의

지시에 따른다.

1) 건축공사 : 건축물의 구조 및 마감공사, 건축물의 시공을 위한 가설 및

토공사, 분뇨정화조 설치공사, 임시전력 등

2) 토목공사 : 부지조성 및 가시설공사 오․배수공사, 포장공사, 석축․

옹벽․담장공사, 지하터파기등

3) 조경공사 : 수목 식재, 조경시설물 설치, 조경용 토사반입 등

4) 기계공사 : 위생, 냉․난방, 가스, 실내 오․배수, 소방․환기․자동

제어설비, 급․배수공사 등

5) 전기공사 : 수․배전, 배선, 조명공사 등

6) 통신공사 : 통신설비, 방송설비공사, 종합유선방송설비 공사 등

7) 소방공사 : 소방설비, 소화설비공사 등

8) 기타 : 집기,비품등의 제반 기계장치

4. 설계도서 작성시 유의사항

가. 설계도서에는 누락부분과 상반된 설계내용이 나타나지 않도록 정확하게

작성하되 알기 쉽고 명료하게 작성하여야 한다.

나. 설계도서에 현지반 및 계획지반고를 명시하고 수준점의 위치를 표시하여야

한다.

다. 설계도면의 표기는 KSA 0005 체도통칙, KSF 1501 건축제도통칙,

KSF 1001토목제도통칙, KSE 1001 기계제도, KSC 0301 옥내배선용 심볼,

내무부소방 업무처리규정(소방시설도식기호) 및 행정자치부령 예방업무처

리지침(소방도시기호)에 의한다.

라. 통신공사설계는 통신․정보처리부분의 엔지니어링활동주체 또는 기술사나

정보통신공사업법시행령에서 규정한 기술계정보통신기술자가 설계하여야

한다.

마. 전기공사 설계는 전력기술관리법에서 규정한 전기분야 기술사가 작성하여

야 한다

바. 설계계획서 및 설명서는 책자로 제출하고, 설계 보고 및 평가를 위한 자료

는 컴퓨터 영상프로그램(POWER POINT 등)으로 작성하여 별도 제출한다.

사. 실시설계도서 작성시 특정자재에 대한 상호 명기 등은 원칙적으로 금지하

며, 고가의 자재를 사용할 경우에는 발주기관의 승인을 득한 후 명기요함.

아. 지질조사는 엔지니어링기술진흥법에 의거 토질 및 기초분야 또는 응용지질

분야 등록을 필한 업체로 하여금 조사토록 하고, 조사결과는 보고서 및

시료를 제출한다.

자. 모형은 부지 주변현황 및 주변건물에 대하여 동일한 배율로 축소하여 제작

하고, 제작 규격은 1 * 1.5M 크기로 한다.

차. 공사예정 공정표는 공사규모 및 제반여건을 고려하여 각 공정별 소요기간

을 검토한 후 NET WORK식 공정표를 작성 제출한다.

카. 설계용역 단계별 성과품을 CD에 수록하여 5장씩 납품한다.

5. 공사시방서

가. 공사시방서는 일반시방서와 특기시방서로 구분하여 작성하고 국토해양부제

정 각 공종별 표준시방서를 준용하여 동등 이상의 성능이 나타날 수 있도

록 작성 하여야하며, 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비 등 유지관리

방법을 제시하여야 한다.

나. 전공정을 단계별, 분야별, 공정 순으로 공사시공사(기술자 및 기능공) 및

감독관이 알기 쉽도록 상세히 세부적으로 작성한다.

다. 해당공종 착수전 시공 및 감리원의 설계도서 검토보고 의무화(부실공사

예방)

라. 하자보수 만료와 관계없이 부실시공 또는 시공상 하자에 대한 전면 재시공

등의 조치방법을 명기한다.

마. 공사에 수반되는 각종 인․허가사항, 부담금, 공과금, 시운전시 필요한

유류 및 경비 등의 처리기준과 방법을 명확히 작성하여야 한다.

바. 급수, 가스, 소방 및 기타 인허가 처리절차를 명기하여야 한다.

사. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경등 관련공사와의 한계를 명확히

구분하여 작성한다.

아. 공사의 범위, 공사기간, 기타 필요한 시공조건 등을 설명한다.

자. 각종 기자재의 특성, 성격, 방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단 KS등

의 제 규격에  맞는 제품은 해당규격의 번호 등을 표시할 수 있다.

차. 도면에 표기하기 힘든 내용의 명칭, 주요자재의 종류, 기기의 설치기준,

제작 설치 방  법 및 기준, 주의사항등 특수한 사항은 특기시방서에 상세

히 기입한다.

카. 공사시방서 세부내용 (건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경공사

별책구분)

1) 일반사항

- 적용범위, 발굴물에 대한 처리, 안내판, 시공상세도 도면목록 등

2) 공사관리계획

- 공정의 합리적 운용 등 공정관리계획

- 자재, 공법 품질규격․선정 및 품질관리계획

- 자재(인력, 자재, 장비) 동원계획

- 안전 및 공해방지 대책

3) 공종별 공사시방 내용

- 사용자재의 규격

- 시공전 준비사항

- 시공순서 및 방법

- 시공 적합여부 판정을 위한 검사․평가방법 및 부적합 시 조치방안

타. 특수자재, 특수공법 등으로 국토해양부제정 표준시방서에 내용이 없거나

적용 곤란한 경우에는 다음의 내용을 표현한 특기시방서를 별도 작성하여

야 한다.

1) 사용재료(규격,품질,시험,보관 등)에 관한 사항

2) 각종 자재의 설치방법(가공,조립,부착 등)에 관한 사항

3) 각종 중장비 사용에 관한 사항

4) 가시설에 관한 사항

5) 건설안전에 관한 사항

파. 기타

- 유독성 목재방부제에 의한 환경오염의 예방차원에서 다음과 같이 명기하니

공사시방서  작성시 만전을 기하여야 한다.

- 목재방부제 처리기준,기술표준원의 KS규격, 산림청의 목재 방부․방충처리

기준(산림청고시 1999-8호,□99.3.2)을 반영할 것.

- 건설목재 현장 반입시 공인된 품질시험기관의 품질시험 적정성 여부에 대한

확인 방법

- 유독성 목재방부제에 대한 품질관리 기준 반영할 것.

- 전기 일반시방서에는 전기안전관리 담당자의 선임에 대한 사항을 포함

아래와 같이 작성한다.

※ 수급자는 전기사업법 제 45조 제1항에 의거 자가용 전기설비에 대한

전기안전관리  담당자를 선임하여 안전관리 업무를 성실히 수행하여야

한다.(단, 전기 안전관리 담당자의 선임기간은 동 설비의 인도 시까지로

한다.)

- 신ㆍ재생에너지설비 설치가 반영될 수 있도록 검토 등

6. 공사비명세서 등

가. 수량산출은 국토해양부 제정 적산요령을 기준 하여 산출하되 수량산출

기초는 세부산출 내역을 알아보기 쉽도록 공종별로 구분하여 작성한다.

나. 공사원가 계산방법은 발주기관 계약사무처리 준칙에 의하되, 규정하고

있지 아니한 사항은 예산회계 관계법령(기획재정부고시 회계예규 등 포함)

에서 정하는 "원가계산에 의한 예정가격작성준칙"을 준용하며, 부가가치

세,제비율(산재보험료, 고용보험료 및 안전관리비)등은 관계법규에 의하여

산정한다.

다. 자재의 가격은 조달청이 조사하여 통보한 가격(가격정보지 게재가격)을

기준하며, 가격정보지에 게재되지 않은 물가는 공신력 있는 기관의 물가조

사가격 및 견적가격을 적용한다. 품은 건설공사 표준품셈에 의한 일위대가

또는 「실적공사비 및 표준품셈관리규정」에 의하여 실적공사비를 적용하

며, 노임단가는 통계법에 의한 통계작성 승인기관에서 고시한 단가를 적용

한다.

라. 품질관리비는 건설기술관리법 시행규칙 제19조 제1항의 규정에 의거 품질

시험의 종목, 방법 및 횟수와 품질관리비 사용내역을 각 항목별로 계상

하여야 한다.

마. 공사목적물을 발주기관에 인계까지의 모든 전기, 통신 수도등 공공요금 및

시험운전에 소요되는 모든 비용은 수급자 부담으로 한다.

바. 토공사에서 토사반입, 반출거리를 실측하여 공사비를 계상 하여야 한다.

사. 토목공사의 운반비는 운반장비, 운반장소, 운반거리, 도로상태 등을 고려

하여 적정한 운반비를 산정하고, 그에 대한 세부산출내역을 첨부하여야

한다.

아. 상수도, 가스, 전기, 하수, 지역난방 및 기타 시설부담금의 산출근거를

작성하여야 한다.

자. 단체수의계약 또는 중소기업간 경쟁품목인 설비자재가 포함되어있는 경우

이를 검토 후 선별하여 관급자재로 분리 작성한다.

차. 보합단가로 구성되는 사항은 반드시 규격, 수량, 단가, 기타 특징을 명기

한 일위대가 를 작성하고 일식으로 적용되는 단가에는 충분히 납득할 수

있는 자료를 제시하여야 한다.

카. 수급자가 제출한 내역서에 수량산출 및 일위대가가 불명확한 경우 감독관

이 필요시 그 산출자료 제출을 요구할 수 있다.

타. 설계도면 및 산출내역서 작성시 관련법규정 준수 및 설계책임사항을 구체

적으로 명시하여야 한다.(과다 사업량 증가로 인하여 사업비 증가발생

초래시 건설기술관리법 제21조4규정등에 의거 조치)

파. 용역착수신고서 제출시 각 분야별 산출내역서 작성 실무책임자 명기할 것

하. 내역서 작성은 아래와 같이 분리하여 작성한다.

1) 건축분야공사(총괄내역서 포함)

2) 토목분야공사

3) 기계설비분야공사

4) 조경분야공사

5) 전기분야

6) 통신분야

7) 소방분야

8) 기타(기계장치등)분야

Ⅷ 기  타

1. 설계자는 발주기관의 협조를 받아 건축인․허가를 책임지고 취득하여야 하며

설계지침서에 따른 효율적인 연면적을 확보할 수 있는 설계 안을 제시하여

협의 후 인․허가 추진한다.

2. 공사에 따른 민원발생 및 안전사고 방지를 위하여 필요한 시설을 계획한다.

3. 계약자는 설계용역 단계별로 작성된 설계도서에 대하여 발주기관의 검토를

받아야 하며, 검토결과 조정보완 요구사항에 대하여는 설계에 반영 하여야

한다.

4. 지급자재는 『중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률』을 참조하여

적용하되 업무의 효율성 및 공종별 특수성 등을 고려할 때 직접구매가 힘들

다고 판단되는 사항에 대해서는 발주기관과 협의 후 제외기준을 마련하여야

한다.

Ⅲ		분야별 설계지침

Ⅰ 건축계획

1. 일반사항

가. 배치계획

1) 건물 및 옥외시설 배치계획

○ 부지현황과 기존 기반시설 등의 여건을 종합적으로 검토하여 배치계획을

수립한다.

○ 부지 내 진입구는 부지주변, 내부교통흐름 및 이용자 동선에 지장이 없는

위치에 설치한다. (교통영향평가 대상일 경우 결과내용 반영)

○ 계획부지 내에서 주변 환경 및 기존건물 현황을 파악하여 건립건물 및

옥외시설 등을 합리적으로 계획하고 상호간 적절한 연계를 통하여 전체적

으로 조화되도록 계획한다.

○ 건물의 배치계획시 계절적 풍향, 풍속 등을 조사하여 온도차를 이용한

자연풍 환기방식을 적용하여 에너지 절감형 건물이 되도록 계획한다.

○ 장래 주변개발 등 주변여건을 감안하여 계획하되, 변화에 대응 가능한

가변성과 안전, 편의성을 고려한 적정규모 이상의 공간과 효율적, 기능적

배치계획이 되어야 한다.

2) 동선계획

○ 본 건물은 각종 기능별 실의 상호간 적절한 연계와 분리를 통하여 전체적

으로 유기적인 관계를 갖도록 계획한다.

○ 차량동선은 보행동선과 간섭되지 않도록 하며, 사용자가 편리하게 이용하

도록 계획한다.

○ 노약자 및 장애인을 수용할 수 있는 시설(E/L. 경사로등)을 반영하여야

한다.

3) 부대시설물

○ 구내포장, 배수시설, 정화조, 대문 및 담장 등은 주변시설 및 주위환경을

감안하여 경제적이며 효율적으로 계획한다.

나. 외관계획

○ 건물 외관은 장례식장의 특성상 경직된 이미지보다는 친밀감을 줄 수 있도록 디자인하고 고급스러운 이미지를 반영할 수 있게 설계한다.

○ 주변 경관과의 조화를 고려하고 현대적 균형미를 이루도록 한다.

○ 건물의 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고, 열손실 방지 및 소음

등의 영향이 없도록 설계한다.

○ 형태 및 색상은 서로 조화되게 설계한다.

다. 평면계획

○ 실내외 공간을 연계하여 최대한의 공간활용이 가능토록 평면배치 한다.

○ 실의 형태는 그 실의 용도에 적합하게 설계한다.

○ 실내공간 배치계획 시 옥외공간과의 연계성을 최대한 활용토록 한다.

○ 각 실별 실구성, 면적, 천정고, 인테리어, 마감재료, 필요설비에 대한

사항을 설계도서에 명확히 표현한다.

○ 적절한 여유공간(홀,로비)을 확보하고 쾌적하고 밝은 분위기를 조성할 수

있는 공간을 계획한다.

○ 각 용도별로 상호 독립된 공간을 확보할 수 있도록 층별, 영역별로 계획

하고 상호 유기적인 연계가 가능하도록 설계한다.

○ 기능별 조닝(ZONING)을 통해 서로 독립되면서 상호 연관성을 가질 수

있도록 수직동선의 원활을 기하여야 한다.

○ 각각의 용도별 기능에 대하여 이용동선 및 기능별 연계성을 고려하여 평면

을 구성한다.

○ 노인, 임산부, 장애인 편의시설을 최대한 고려한다.

라. 단면계획

○ 1층 바닥높이는 우수의 침투 및 장애자 시설 기준에 적합할 수 있도록

고려하여 설정한다.

○ 층고는 해당층의 가장 높은 천정고, 보높이, 공조덕트의 춤, 다운프로어,

천정틀 및 마감두께, 각종배관과 여유높이 등을 감안하여 산정하되,

경제성을 고려하여 계획한다.

○ 주요실별 대공간 천정고는 적정 체적의 계산과 실내 체적감에 의해 계획한

다.

마. 구조계획

1) 구조일반

○ 본 건물의 구조방식은 건물의 기능 및 용도를 고려하여 설계자가                  제안한다.

○ 구조설계는 합리적인 구조계획과 정밀한 구조계산에 의하여 어떠한 경우

에도 구조물이 안전하여야 하며, 사용상 또는 미관상의 지장을 초래하는

처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 한다.

○ 구조 형식 및 단면의 크기 등은 시공성 및 미관을 고려하여 정한다.

○ 구조 설계는 법령 등의 규정에 의하여 자격이 있는 자가 하여야 하며,

작성한 도서에 서명, 날인하여야 한다.

2) 적용 법령 및 시방

○ 건축법 및 동법 시행령, 시행규칙, 건축물 구조기준 등에 관한 규칙 적용

○ 철근콘크리트구조 설계는 대한건축학회편 극한강도 설계법 적용하고

철골구조는 대한건축학회편 강구조 계산기준 및 동 해석에 의하여 설계

하며, 기타 설계법을 적용할 경우에는 사유를 명시한다.

○ 적용시방은 대한건축학회편 "건축공사 표준시방서" 및 국토해양부 "철근

콘크리트 설계편람" "철근콘크리트 표준시방서" 적용

3) 구조계획

○ 모든 구조부재의 배치는 합리적이어야 한다.

○ 구조부재의 배치 및 구조형식은 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을

통하여 그 내역을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

○ 안전성 확보를 위한 기준을 세워 설계에 반영토록 한다.

○ 비정형구조물의 경우 응력집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식의 채택

또는 이를 보완하는 방법을 제시하여야 한다.

4) 구조설계 지침

○ 주요구조부의 재료

- 콘크리트 및 철근의 재질은 K.S규정에 명시된 강도를 사용한다.

○ 구조해석

- 구조해석은 가장 불리한 경우를 기준으로 하여야 하며 적용기준을

구체적으로 명시한다.

- 응력 조건이 상이한 모든 부재에 대한 응력을 해석한다.

○ 구조성능

- 내화 : 건축법 시행령에 준한다.

- 단열 : 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 준한다.

○ 기초지반의 지내력 및 지하수위

- 기초 지반의 허용지내력은 지반조사 자료를 분석하여 결정하며 추정근거

를 명시한다.

바. 재료계획

○ 질감이 좋고 미려하면서 내후, 내구적이며 오염이 잘되지 않는 재료를

선정토록 한다.

○ 색채는 건물에 대한 종합적인 색상 계획을 수립하여 제출한다.

○ 보편적이고 유지 보수가 편리한 재료를 선택한다

사. 토목계획

1) 일반사항

○ 설계범위는 부지정지, 오ㆍ우수용 배수, 포장, 흙막이, 구조물 등이 포함

된다.

○ 본 부지는 주변건물의 토지이용현황 및 제반 여건상 기존의 기반시설의

이용과 상호연계가 원활하도록 설계한다.

○ 설계도서는 관계법규에 의한 인.허가 등에 문제가 없도록 작성하여야              하며, 각종 제반 관련법규 및 규정과 시방서 등 해당조항에 의하여

설계한다.

○ 건축물과 최대한 조화있는 부지 계획고를 선정한다.

○ 구조물 등은 건물, 조경 및 주변환경과 조화되게 하여야 한다.

○ 하수의 배수방식 및 배수위치는 기존의 배수시설현황 등을 조사하여 배수

가 원활하도록 계획한다.

○ 주변 지형여건과 부합되고 지반조사 결과를 고려하여 유지 및 관리에

편리하고 경제적인 계획을 수립한다.

2) 지반조성

○ 지반선 및 건물 지반면은 기존의 부지현황을 사전 조사하여 합리적인

방안으로 제시한다.

○ 건물 및 대지조성 계획고는 부지경계 외곽과 접속처리가 원활하게 하고

인접지역에 피해가 없도록 설계하여야 한다.

○ 대지조성시 부득이 단을 지게하는 경우에는 옹벽 또는 조경석 설치 등

경제성 및 미관을 고려하여 필요한 조치를 하여야 한다.

○ 단지 횡단면은 적정 간격(20m정도)으로 작성하며, 지반의 기복 및 구조물

설치 등으로 필요한 경우 중간점 단면을 작성한다.

○ 토공사로 인한 인접건물 및 도시기반시설, 기타 지하매설물과 불가피하게

근접될 경우에는 구조적으로 안전하도록 충분히 검토하여 설계하여야

한다.

3) 터파기 및 흙막이 가시설

○ 흙막이, 차수, 지반보강공법 등은 경제적이고 신뢰성이 높은 공법으로

하여야 한다.

○ 터파기로 인하여 기존 건물에 손상을 주지 않도록 충분히 검토하여 공법

및 안전대책을 반영한다.

○ 굴착단면, 굴착방법, 지반보강공법을 충분히 검토하여 안전하며 경제적인

흙막이 공법을 제시해야 한다.

○ 지반굴착에 따른 탈수로 인한 주변 건물 및 구조물의 침하방지를 위해

계측장비를 설치하여 지하수위 및 주변지반의 변동을 관측할 수 있도록

설계에 반영한다.

○ 공법별 접속부위에 대한 정밀시공이 되도록 상세도를 작성한다.

○ 지하굴착으로 인한 주변 민원 사항이 발생하지 않도록 설계한다.

○ 흙막이 가시설 구조는 지반조사 자료를 정밀 분석하여 지반의 특성 및

지하수위 등 주변여건을 충분히 고려하여 안전성이 확보되도록 한다.

○ 가시설은 주변침하, 지반이동에 의한 피해를 방지할 수 있도록 설계되어야

하며 필요에 따라 지반보강공법, 차수공법 등의 사용을 고려한다.

○ 가시설 설치도면은 평면도, 구간별 단면도, 특수구간 단면도, 세부상세도,

차수시설 상세도 등을 작성하여야 한다.

○ 지질조사 결과 암반이 표출될 경우 발생하는 암의 유용계획을 수립하여

설계하여야 한다.

4) 부지포장

○ 부지 내 도로 및 주차장 포장형식은 여러 가지 방법을 비교 검토 후 기능

성 및 유지관리성 등을 충분히 검토 후 적의 결정하여 설계토록 한다.

○ 부지 내 주차시설은 주차장법 및 도로의 구조 시설기준에 관한 규정에 적

합하도록 설계하여야 한다.

5) 우수.오수용 배수시설

○ 하수도 계획은 건설교통부 제정 하수도시설 기준에 의하여 설계한다.

○ 부지 내 오수 및 우수관로는 분리하여 설계하여야 한다.

○ 배수조건 및 부지 구배는 지형조건을 고려하여 결정하며 부지 외곽의 우수

가 부지내측으로 배수되지 않도록 하고 필요시 경계부 측구를 설치하고

부지 배수에 만전을 기해야 한다.

○ 우,오수관은 일직선으로 매설토록 계획하며 동결심도, 차량통행 등을 고려

하여 적정한 매설깊이를 확보하도록 설계한다.

○ 맨홀은 하수관로 기점, 합류점, 구배전환점, 관경 변화지점에는 반드시

설치하여야 하며 맨홀 관경별 최대 간격과 맨홀 규격은 건설교통부 하수도

시설기준에 적합하도록 설계한다.

○ 오수처리는 건물에서 오수가 배출되는 지점에서 오수받이 및 오수맨홀을

설치하여 오수본관에 연결되도록 설계한다.

6) 기  타

○ 설비시설 공급을 위한 공동구를 설치할 경우 공동구 크기는 설비 및 전기

등과 협의하여 크기를 결정하고 점검 및 관리를 위한 통로를 확보하여야

한다.

○ 공동구 바닥에는 트렌치 및 집수구를 설치하여 배수시킬 수 있도록 설계

한다.

○ 우수,오수,급수 등 도시기반시설을 세밀히 검토하여 합리적으로 연결되도

록 설계하여야 한다.

○ 본 지침서에 포함되지 않은 사항은 관련 법령 및 제규정(지침)에 의거

설계하도록 한다.

아. 조경계획

1) 일반사항

○ 시설물의 재료는 가급적 질감 및 내구성이 좋은 환경 친화적 재료를 사용

하고 기능에 맞게 방부 처리 및 녹 방지를 하여야 한다.

○ 수종의 선정 및 배치와 조경포장, 조경시설물 등은 상호 조화되고 일관된

디자인 요소를 갖도록 계획한다.

○ 조경계획은 관련 법령(건축법 및 시행령, 조례 등) 기준에 적합하도록

설계한다.

○ 건축물, 시설물, 도로, 주차장, 조경시설 등이 차지하는 공간 이외에는 녹지로 조성한다.

○ 수목은 이식시 활착이 용이하도록 미리 이식하였거나 완전한 단근작업 및

뿌리돌림을 실시하여 세근이 발달한 재배품으로 설계한다.

○ 초화류 및 지피류는 한국정서에 맞는 식물(야생화 등)을 다양하게 선정하

여 계획한다.

2) 기  타

○ 부지 내 기존 수목에 대하여 현황도를 작성하고 활용 가능한 수목에 대해

서는 가식장소 및 이식계획을 수립한다.

○ 조경계획은 건축물과 주변경관 및 기존 조경지와 조화될 수 있도록 식재

계획을 수립한다.

○ 외부공간은 시설내부의 기능과 유기적으로 연계되어 내.외부를 통합적으로

계획한다.

자. 기타계획

1) 흡음 및 방음, 분진시설

- 내부가 쾌적한 분위기를 가질 수 있도록 각종 소음 및 분진에 대한 흡음,

방음, 방진계획을 고려한다.

2) 조명배치계획

- 각종 시설의 공간 및 디자인에 알맞은 조명계획을 수립, 반영한다.

3) 외부출입구

- 외부출입구 위치는 각 방향에서의 접근이 원활하고 대중교통수단 및 승용

차와 연계성을 검토하여 결정하여야 한다.

- 현관 방풍실 및 자동출입문 설치

4) 자연의 통풍환기가 충분하도록 설치하여야 하며, 충분하지 못할 경우에는

공기 조화설비를 설치하여야 한다

5) 미래 확장을 대비하여 칸막이는 가변형으로 설치한다.

6) 바닥 및 모서리 부분에 대해서는 자재ㆍ재질선택에 신중이하고 라운딩 처리

할 수 있게 한다.

7) 부지조건 및 주변환경을 충분히 고려하여 건전하고 친근한 장례문화공간으로서 조성 및 건축계획을 하여야 한다.

8) 시공 및 유지관리가 용이하고 에너지를 절약할 수 있는 구조로 계획되어야

하며, 운영초기에는 물론 사용정도의 경과 후에도 유지관리가 되어야 하고,

쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 설계되어야 한다.

2. 특기사항

가. 용도계획

○ 주용도

- 장례식장 : 분향실,안치실,염습실,참관실,발인실 등

- 보조시설 : 사무실,당직실 등(종사원탈의실포함)

○ 부대시설

- 층별간이창고,층별기계실,중앙기계실,소방설비시설,자가발전기실,문상객 휴게실,베란다,화장실,주차장 등

○ 용도별 면적 배분

용 도 별		산정 기준	면적 비율	소요면적 (평)	비고
분향실및 접객실	특실	80평 160명기준	48%	260	상주휴게실, 샤워실등 포함
	준특실	60평 120명기준
	일반실	40평 80명기준
	일반실	40평 80명기준
	일반실	40평 80명기준
안치실		냉동고,자재보관	25%	10
염습실,참관실		참관인원 20명내외		10
발인실		발인제등 실내사용가능기준		30
사무실등		사무실(직원6명기준), 당직실,용품전시관 등		70
층별간이창고		각층 5평		15
전용면적			73%	395
기반 시설	기계,전기실		7%	20
	자가발전실			10
	소방설비			15
공용면적			20%	100
합계			100%	540

※ 실 기능 및 특성에 따라 총 면적내외에서 설계자가 조정할 수 있음.

나. 평면 및 배치계획

1) 분향실 및 접객실

○ 분향실 실 구성 및 내부 레이아웃은 우아하고 고급스러운 분위기를 연출

○ 분향실의 상주 및 유가족 휴게실은 아늑하고 편안한 분위기로 접객실과 분리운영

○ 분향실 내에 샤워실(세면대포함),화장실등 구성

○ 접객실의 각 실은 조리실에서의 음식 접근성이 용이하도록 배치

2) 안치실,염습실,참관실

○ 독립된 안치실 반영 요함.

○ 염습실과 참관실은 유가족이 참관하는데 불편함이 없도록 배치

3) 발인실(영결식장)

○ 안치실,염습실,참관실과 일체성 있는 동선이 이루어 지도록 배치한다.

○ 실내에서 영결식이 모두 이루어지도록 배치하고, 각 종교별 의식을 치를 수 있는 스크린을 제단위에 설치요망.

○ 발인실 옆에는 시신운구버스가 비가림시설 내에서 이루어 질 수 있도록 공간확보가 중요함.

4) 사무실

○ 장례식장의 운영전반에 관한 파악이 용이하도록 배치하고 업무의 유기적인 연결이 될 수 있도록 계획한다.

○ 장례식장장의 독립된 공간구성과 당직실의 운영공간마련으로 24시간 상시 근무가 이루어 지도록 배치한다.

○ 사무기기 통신 및 전원선이 노출되지 않는 자유로운 평면배치가 가능한

OA FLOOR로 계획한다.

○ 책상 및 낮은 이동 칸막이 설치를 고려한 개방형(Open plan)평면으로

설계한다.

5) 부대시설

○ 중앙제어실

- 중앙기계실,소방설비,전기,방재 감시실은 통합하여 3층에 별도로 설치하고 전기기계실내부가 가급적 직접 감시가 가능하도록 배치한다.

- 바닥은 전기,통신선 등을 수용할 수 있는 바닥 구조로 시설한다.

- 설비.전기.방재 감시반 레이아웃을 감안하여 평면을 결정하고 기계.전기

실에 면한 부분은 감시가 가능한 재료로 설치한다.

- 기계.전기실의 소음을 최소화 할 수 있도록 실외 또는 실내에 방음계획을

하여 마감재료를 선정한다.

○ 층별 창고

- 층별 원활한 물품 공급을 위한 간이창고를 설치한다.

○ 휴게실 등

- 각층별로 접객실에서 연결선상으로 문상객의 편의제공을 위한 안락한 휴게공간을 설치한다.

- 장례식장의 특성상 각 층별로 문상객의 쾌적한 환경을 위하여 조경 및 흡연실을 설치한다.

○ 주차장

- 건물에서 주차장까지 이동이 편리하도록 계획하여야 한다.

- 주차장 진출입 경사는 최대 14%이내로 계획하고 차량 통행이 편리하도록

차로 폭 및 회전각을 감안하여 계획한다.

- 바닥은 크랙이 생기지 않도록 자재 선정 요하며, 적정하게 신축줄눈을

구획한다

6) 기타시설

○ 발인실옆에 전체물품을 보관할 수 있는 별도의 창고를 설치한다.

○ 옥외공간은 가로등 및 경관조명을 설치하여 장례식장의 이미지를 부각시킬 수 있도록 충분한 조도가 확보될 수 있도록 계획하고 주진입부에는 보안등 설치를 고려한다.

Ⅱ 기계설비계획

1. 일반사항

가. 설비설계 기본지침

1) 기본방향

설비설계는 건축물에서 생활을 영위하는 인간의 활동에 편리한 실내환경조성 및 경제적으로 저렴한 유지관리비등 건축목적에 적합한 설비계획을 기본으로 한다. 건축물이 설치되는 부지의 자연환경, 부지조건, 건물용도, 건축구조, 건물관리, 예산조건 등 건축조건에 적합하게 계획하여 설계한다.

○ 경제성

고효율 장비 설치, 에너지 절감형 자재 및 시스템 선정으로 초기투자비 및 내용년수 측면 등에서 충분한 경제성 검토를 통하여 합리적인 시스템으로 계획하여 설계한다.

○ 유지관리

기기 및 장비의 중앙집중화 및 효율적인 제어방식으로 건물관리의 편의성, 개․보수 및 점검, 설비배관 증설 등 향후 시설보완 등 유지관리 측면에서 용이한 시스템으로 계획하여 설계한다.

○ 실내환경

각 실의 용도에 적합한 실내환경 조성을 목적으로 충분한 환기가 유지되는 공조방식을 채택하고, 특히 안치실 및 염습실의 경우 방취 등 위생적인 환경 유지와 소음․진동 및 공해방지 등으로 쾌적한 실내환경이 유지 될 수 있는 시스템으로 계획하여 설계한다.

○ 안전시설

화재 등 각종 재해로부터 안전한 설비계획이 될 수 있도록 안전대책을 계획하여 설계 한다.

○ 운용계획

금융시설 및 판매시설 특성을 감안한 효율적인 설비계획, 용도별, 시간대별

운용에 적합하게 계획하여 설계한다.

○ 관계법령

관련법령에 맞게 합리적인 기계설비 설계를 계획하여 설계한다.

2) 관계법령

합리적인 설비계획이 될 수 있도록 관련법규를 면밀히 검토하여 설계한다.

구 분	설계기준	관련법규
열원설비	ㅇ 에너지의 합리적 이용을 위한 설계기준	ㅇ 건축물의설비기준등에관한 규칙
냉난방 공조환기	ㅇ 열손실방지 등의 조치 ㅇ 중앙집중관리방식 공기조화설비	ㅇ 에너지이용합리화법 ㅇ 건축물의냉방설비기준에대한 설치 및 설계기준
에너지절약	ㅇ 건축물의에너지절약설계기준 ㅇ 인버터,고효율모터 등 설치	ㅇ 건설교통부고시 ㅇ 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한규정
위생설비	ㅇ 음용수용 배관설비의 설치 및 구조 ㅇ 음용수에 사용할 수 있는 배관재료 ㅇ 저수조설치 및 유지관리,공중이용시설의 위생관리 ㅇ 오수처리시설 ㅇ 냉각수계통 레지오넬라균증	ㅇ 건축물의설비기준등에관한규칙 ㅇ 수도법 ㅇ 공중위생관리법 ㅇ 오수분뇨에 관한 법,하수도법 ㅇ 전염병예방법
소방시설	ㅇ 소화방재시설	ㅇ 소방기본법 ㅇ 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법
환기설비	ㅇ 실내환기 ㅇ 주차장환기 ㅇ 다중이용시설 실내공기질 유지	ㅇ 건축물의 설비기준등에 관한규칙 ㅇ 주차장법 ㅇ 다중이용시설 등의 실내공기질관리법
안전시설	ㅇ 고압가스냉동기제조, 액화석유가스 ㅇ 도시가스	ㅇ 고압가스안전관리법 ㅇ 도시가스사업법

나. 냉․난방설비

1) 냉․난방장치 외기 및 실내 온․습도 설계기준 [건설교통부고시에 준함]

○ 외기조건(기계부문의 의무사항)

구 분 도시명	냉 방		난 방
	건구온도(℃)	습구온도(℃)	건구온도(℃)	상대습도(%)
대 구	33.3	25.8	- 7.6	61

구 분	난 방	냉 방
	건구온도(℃)	건구온도(℃)	상대습도(％)
관람집회시설(객석)	20˜22	26˜28	50˜60
판매시설	18˜21	26˜28	50˜60
사무소	20˜23	26˜28	50˜60
-접객실 등의 냉난방설계는 일시에 많은 인원이 운집하는 경우 등을 감안하여 실내온도를 계획하여 설계한다. -식당은 식수인원에 대한 인체 및 음식의 발열량을 계획하여 설계한다. -통신기계실 등 기기에 대한 온도 조건은 장비 운영 방침에 따라 실내온도를 계획하여 설계한다.

※ 지역난방공급방식을 채택할 경우에는 산업자원부 고시 □집단에너지시설의 기술기준□에 의하여 용량계산을 할 수 있다.

2) 냉․온열원의 계획

○ 정부 에너지정책에 따라 에너지사용 계획을 수립하고, 집단에너지공급 지구는 열원공급기관의 규정에 따라 열원기기를 선정하여 설계한다.

○ 건물의 용도, 규모, 부하특성 등을 감안한 장비의 대수분할 등 부분 부하에 대처하고 효율을 향상시키는 방식으로 계획하여 설계한다.

○ 중앙집중방식의 경우 전기대체 또는 심야전기 축냉시설 설계 등으로 에너지 절감효과를 얻을 수 있는 시스템으로 계획하여 설계한다.

○ 에너지원의 경제성, 환경성, 기술성, 효용성 등을 검토 분석한 후 설계한다.

○ 정부의 에너지절약정책 및 유지관리비 절감을 위한 에너지절약시설을 검토 분석한 후 설계한다.

○ 용도에 따른 개별공조방식의 적용으로 히트펌프 냉난방시스템의 전기대체 냉난방시스템 또는 전기히트펌프시스템 등으로 계획하여 설계한다.

3) 냉․온열원 설비

○ 사용에너지의 안정성, 경제성, 법적 제한 등을 검토하여 설계한다.

○ 부분부하에 대응할 수 있는 기기 선정 및 적정한 대수 분할 등을 계획하여 설계한다.

○ 대규모의 건물의 중앙집중식 열원기기는 종류별로 비교․검토하여 효율이 우수하고 유지관리비가 저렴한 방식을 선정토록 계획하여 설계한다.

○ 보일러는 소음․진동이 없고 설치면적을 최소화 할 수 있으며, 용량제어성이 우수한 기종으로 선정하고, 급탕공급이 가능한 방식으로 계획하여 설계한다.

○ 경제성이 우수하고 유지관리가 용이한 시스템으로 계획하여 설계한다.

○ 유지관리비가 저렴한 고효율 열원기기의 선택하고 계획하여 설계한다.

○ 열원기기의 최적기동, 용량제어 등을 계획하여 설계한다.

4) 열원기기 배치

○ 대규모 건물에는 기계실에 열원기기 및 그 부속기기를 적정하게 계획하여 설계한다.

○ 소규모 건물은 기계실 면적확보가 곤란한 경우 옥상에 기계실을 계획하여 운용에 효율성을 기할 수 있도록 계획하여 설계한다.

○ 열원장치는 운전 및 보수가 용이하도록 주위 공간을 확보하도록 계획하여 설계한다.

○ 장비의 배치는 효율을 높이고 유지관리가 용이하도록 설계하며, 중량기기의 반입을 위한 반입경로, 개구부 등을 충분히 계획하여 설계한다.

○ 고압가스냉매를 사용하는 검사대상 냉동기기는 관련법규에 의하여 화기와  충분한 거리를 유지하도록 계획하여 설계한다.

다. 공조설비

1) 공조설비계획

○ 공조설비는 중앙공조방식과 개별공조방식으로 나누어 계획하여 설계한다.

○ 공조설비는 중앙공조방식과 개별공조방식을 비교 검토하여 효율적인 냉․난방방식이 되도록 계획하여 설계한다.

○ 공조계획에서의 실내환경 기준

일반적으로 기본적인 설비공조 계획에서 실내환경은 관계법령에서 정한 바와 같이 설계한다.

- 부유분진량 : 공기 1㎥당 0.15㎎이하

- 일산화탄소함유율 : 10ppm이하

- 탄산가스의 함유율 : 1000ppm이하

- 기류의 속도 : 0.5㎧이하

○ 다음과 같이 부하조건이 특정한 실은 쾌적한 실내온도 환경 유지를 위해 용도별로 적정한 온․습도조건을 만족하는 시스템으로 계획하여 설계한다.

- 실내 온․습도 조건이 타 구획과 크게 다른 곳

- 사용시간대가 타 구획과 크게 다른 곳

- 방위에 따른 일사 및 외벽 통과부하 등이 타 구획과 크게 다른 곳

- 부하 구성중 감열비(SHF)가 타 구획과 크게 다른 곳

○ 순간부하가 높은 특수한 실(室)은 주 열원에서 상시부하로 공급하여 에너지절감을 도모하고, 별도의 개별 열원설비를 병행설치 운용에 따른 불편이 없도록 계획하여 설계한다.

○ 적절한 공조 구획으로 에너지 손실을 억제하도록 계획하여 설계한다.

○ 자연환기 및 외기냉방방식 등의 도입으로 최소한의 에너지로 최적의 효과를 누릴 수 있도록 계획하여 설계한다.

2) 공기조화기기

○ 공조용 송풍기는 효율이 높은 것을 계획하여 설계한다.

○ 공조용 모터는 에너지 절감을 고려하여 고효율기기로 계획하여 설계한다.

○ 각 실이 제연설비 대상인 경우 공조기의 휀을 이용한 제연기능을 겸하도록 죠닝을 구획하여 덕트를 단순화 시키거나 제연전용휀을 설치하여 공조기의 급기기능과 제연전용휀의 배기를 적절하게 할 수 있는 방식으로 계획하여 설계한다.

○ 공조기와 공조덕트는 소음과 진동을 방지할 수 있는 장치로 계획하여 설계한다.(소음기, 소음엘보, 잭업 등)

○ 각실별, 계통별 온도조절장치 등으로 과열 및 과냉 방지를 계획하여 설계한다.

○ 폐열회수형 환기장치 도입 등으로 에너지 손실을 억제할 수 있는 시스템으로 계획하여 설계한다.

3) 시설투자의 전생애 비용(Life Cycle Cost) 검토

○ 설비냉난방시설의 LCC는 에너지 소비량에 비례하여 결정되므로 사전에 계획하여 설계한다.

○ 시스템결정에는 시설투자비와 내용연수, 에너지비용 및 유지관리비를 종합 비교하고 타당성, 적합성 등을 계획하여 설계한다.

4) 에너지절감 계획

○ 인버터, 고효율모터의 등의 고효율 기기설치, 장비의 용량제어 및 대수제어, 절수, 절전형 방식으로 설계하여 에너지 절약이 가능한 시스템으로 계획하여 설계한다.

라. 환기설비

1) 환기설비 기준

○ 환기시설 설계는 "건축물의 설비등에 관한 규칙" 등 관련법규에 의거하여 각 실의 용도별 필요한 환기회수(회/hr) 및 환기량(㎥/인․h)을 만족할 수 있도록 계획하여 설계한다.

○ 필요 환기량은 예상 이용인원이 가장 높은 시간대를 기준으로 계획하여 설계한다.

2) 환기설비 계획

○ 공기운송시스템은 부하특성을 충분히 검토하여 설계하고 부하변동에 따른 풍량 제어방식을 계획하여 설계한다.

○ 댐퍼류는 기밀성이 좋고 제어특성이 좋은 댐퍼를 선정하도록 하며, 덕트의 분기구 등의 적정한 풍량의 조정이 요구되는 곳은 풍량조절 댐퍼를 계획하여 설계한다.

○ 냉풍이 통과하는 덕트는 외부로부터 온․습도 의한 단열효과가 저하되지 않도록 계획하여 설계한다.

○ 덕트 보온재 두께는 덕트내의 유체온도, 외부온도, 덕트의 전열특성 등을 고려하여 가장 경제적인 것이 되도록 계획하여 설계한다.

○ 덕트는 공기를 오염시킬 우려가 없는 재료를 계획하여 설계한다.

○ 환기 시 열회수가 가능한 폐열회수형(전열교환기 등) 환기장치를 검토하여 신선외기의 공급되도록 계획하여 설계한다.

○ 개별실(조리실,안치실 및 염습실, 화장실, 기계실, 전기실, 발전실 등)은 전용의 배기시설을 계획하여 설계한다.

○ 모든 송풍기 및 덕트는 소음과 진동을 방지할 수 있는 장치로 계획하여      설계한다.

○ 급기구의 외기 취입구와 외기와 면한 급기구 및 배기구에는 빗물의 유입과 쥐, 벌레등 이물질의 유입을 방지하는 시설을 계획하여 설계한다.

○ 유지관리 및 보수점검이 필요한 장소에는 천정 및 적정한 위치에 점검구를 계획하여 설계한다.

○ 조리실, 화장실, 특수실(탕비실, 흡연실 등) 은 냄새가 역류, 체류하지 않도록 환기 계획하여 설계한다.

마. 위생설비

1) 급수․급탕 설비

○ 급수․급탕 공급방식은 시수압을 이용한 급수방식, 고가수조 방식 등의 운송동력이 가장 적게 들고 수질오염방지 및 유지보수가 용이한 방식을 계획하여 설계한다.

○ 급수․급탕 용량 산정은 기구수에 의한 방법과 인원수에 의한 방법을 비교 검토하여 큰 것으로 산정 충분한 급수량을 확보하고 최상층에는 수압부족 현상 등이 발생하지 않도록 계획하여 설계한다.

○ 급수는 적정량의 수량을 산출하여 옥상에 저수조를 설치하고 고가수조에 의한 중력하향공급방식과 급수가압펌프방식 등을 비교 검토하여 유지관리 및 건축계획이 용이한 방식을 계획하여 설계한다.

○ 다중이용시설에 설치되는 냉각탑의 냉각수배관에는 전염병예방법에 의거 레지오넬라균증 발생방지 시설을 계획하여 설계한다.

○ 옥상 정원, 베란다 등 급수사용이 필요한 장소에는 급․배수설비를 계획하여 설계한다.

○ 급수설비(저수조설치 등)는 "저수조 설치기준"에 의거 계획하여 설계한다.

○ 위생기구는 절수형 세정방식 적용으로 에너지 절감이 가능한 방식으로 계획하여 설계한다.

2) 배수․통기설비

○ 배수배관은 소음이 없고 유지관리 보수가 용이한 재질의 이음방식으로 계획하여 설계한다.

○ 배수의 용도에 맞는 기울기를 주어 배수가 원활할 수 있도록 계획하여 설계한다.

○ 소화펌프 배수용 집수정을 계획할 때, 소화펌프의 법정 시험작동시험시 배출되는 소화수를 충분히 배출할 수 있는 펌프 용량과 집수정 규격을 계획하여 설계한다.

○ 우수배관이 설치되는 곳은 지표에 배수트렌치를 계획하여 물이 바닥으로 넘치지 않도록 계획하여 설계한다.

○ 주차장 등의 트랜치에 연결배수배관을 계획하여 물이 옥내로 넘치지 않도록 계획하여 설계한다.

○ 각개, 신정, 루프 등의 통기 방식으로 원활한 배수의 흐름이 유지될 수 있도록 계획하여 설계한다.

3) 오수처리시설

○ 오수처리시설은 오수정화조, 단독정화조 등 관계법령에서 정한 기준 및 환경정책기본법에 적합하도록 환경 친화적인 시설로 계획하여 설계한다.

○ 오수의 방류수 수질은 법적 기준에 적합하도록 계획하여 설계한다.

○ 오수처리시설은 하수도법에 의거 하수종말처리장 관로 매설여부를 분석 후 설계한다.

○ 오수처리시설은 전문설계자격을 갖춘 업체가 계획하여 설계한다.

바. 가스설비

1) 도시가스

○ 도시가스공급지구의 건축물 공사는 관할지역 도시가스공급업체의 문의하여 가스공급가능여부, 공급시기, 가스공급압력, 배관망을 분석 후 설계한다.

○ 정압기 위치는 건물 외관에 지장이 없고 인입배관 설치의 용이성, 관리상의 안전성을 계획하여 설계한다.

2) 액화석유가스

○ 소용량 주방가스를 사용하는 시설에 적합한 방식으로 옥외 가스저장 캐비넷 배치계획 및 환기계획을 계획하여 설계한다.

○ 액화석유가스의 봄베는 적정량으로 설계하고 전도방지장치와 가스계량기 등 사용량에 따른 검침으로 관리가 용이하게 계획하여 설계한다.

사. 주방설비

1) 주방설계는 식수인원을 감안하여 관리인원이 최소화 할 수 있도록 평면 배치를 계획하여 설계한다.

2) 주방동선은 조리원의 작업 공간을 계획하여 설계한다.

3) 주방의 냄새가 내부로 역류, 체류하지 않도록 환기장치를 계획하여 설계한다.

4) 주방 및 식당은 독립된 냉난방시스템을 추가 구축하여 계절적인 부하감소로 인한 중앙공조의 정지를 감안한 시스템으로 계획하여 설계한다.

5) 부식창고는 저장물품의 호흡열 및 식품 등 냄새가 체류하지 않도록 환기창 및 배기에 유의하여 계획하여 설계한다.

아. 자동제어 설비(필요시)

1) 프로그램제어 시스템으로 효율적 운전을 계획하여 설계한다.

2) 적정한 실내 온․습도 및 용량제어를 계획하여 설계한다.

3) 설비 운전시스템 자동화로 인건비 절감을 계획하여 설계한다.

4) 회전수제어장치 등의 의한 전력소모량 절감을 계획하여 설계한다.

5) 빌딩자동화시스템(BAS) 체계를 계획하여 설계한다.

○ 중앙감시반에서 타 시설(전기,소방 등)과 연계하여 통합관리기능 및 집중관리 시스템으로 상호 호환성이 있는 체계로 계획하여 설계한다.

자. T.A.B(Testing.Adjusting.Balancing)

1) T.A.B 관련법규를 검토하여 필요시 적용하도록 한다.

2) 냉난방설비의 공기분배계통, 공기조화용 냉온수 물분배계통 및 공조시스템 등에 대한 전반적인 시험,조정 및 평가를 시행하여 설계목적에 부합되도록 계획하여 설계한다.

차. 신․재생에너지 설비

1) 신․재생에너지는 "신재생에너지에너지 개발․이용․보급촉진법"등 관계법에 의거 계획하여 설계한다.

2) 지열, 태양열, 태양광 등 신․재생에너지에 대한 시스템별 장단점 및 기기 특성을 비교 분석 후 본 건물에 경제성, 효율성 등을 고려하여 가장 적합한 시스템으로 계획하여 설계한다.

3) 신․재생에너지설비는 시공성 및 열효율이 우수하고 유지관리가 용이한 시스템으로 계획한다.

4) 신․재생에너지설비는 에너지의 안정적인 공급과 에너지구조의 환경 친화적으로 계획하여 설계한다.

5) 냉난방, 급탕 설비시스템과 연관성을 계획하여 설계한다.

6) 지열설비

○ 지열설비는 산업자원부가 고시한 "신재생에너지설비의 지원․설치․관리에 관한 기준"등 관련법규에 의거하여 설치계획하고 보고서를 제출한다.

- 지열시스템은 대지의 특성, 지질상태 등을 조사하고 지반조사서를 작성하여 제출한다.

※ 지하수지반조사 : 지하수법에 의한 "지하수영향조사기관"으로 등록한 업체

- 대상건축물 유효공간, 경제성 등을 고려하여 시스템의 종류를 적절하게 계획하여 설계한다.

○ 태양에너지

- 태양에너지를 이용한 신재생에너지설비는 태양에너지 집광판으로 인한 건물 외관이 저해되지 않도록 건축구조와 협의하고 계획하여 설계한다.

- 설치 주변에 일사량을 저해하는 장애물이 없도록 계획하여 설계한다.

- 충분한 설치공간 및 유지보수 공간을 확보하도록 계획하여 설계한다.

카. 기타 설비

1) 기반시설 조사 및 설비계획 수립

○ 상수도, 하수관거, 도시가스 등 부지주변의 기반시설을 사전에 조사하고 계획하여 설계한다.

○ 타 공종(전기, 통신)의 인입관로 계획을 참조하여 상호 간섭이 없도록 계획하여 설계한다.

2) 기타 계획

○ 덕트 및 설비배관 핏트공간 확보 할 수 있도록 계획하여 설계한다.

○ 시설변경의 대응성을 고려한 장비 스페이스 확보 할 수 있도록 계획하여 설계한다.

○ 쓰레기처리 공간확보 및 유지관리상 필요한 부분에는 급배수 시설을 계획하여 설계한다.

○ 필요시에는 옥외에 쓰레기처리기기를 확보 설치하여 음식물쓰레기 처리가 원활히 될 수 있도록 설계한다.

2. 특기사항

가. 기본방향

1) 장례식장의 용도 및 기능에  적합한 시스템을 계획하여 설계한다.

2) 냉난방 방식은 고층건물과 저층건물,건축바닥면적의 크기에 따라 적용될 수 있는 소방법의 제연 설비 등 건물의 특성을 파악하여 투자비를 최소화시키고 설비의 단순화에 주안점을 두고 계획하여 설계한다.

3) 1개층의 바닥면적 크기에 따라 내부(Interior Zone)와 창측 주변(Perimeter Zone)부하를 구분할 필요가 있을 경우 이외에는 천정의 개별공조기 방식인 히트펌프방식 등으로 계획하여 설계한다.

4) 사무실과 각 분향실(접객실포함),안치실 염습실 발인실 등 냉난방 및 위생계통은 분리할 수 있도록 계획하여 설계한다.

나. 냉ㆍ난방설비

○ 분향실 및 접객실의 냉난방은 사용시간 특성상 독립된 운전이 가능한 개별공조방식으로 계획하여 설계한다.

○ 옥내 간이매점 및 ATM등 자동화기기가 필요한 경우에는 독립된 개별냉난방기를 설치하여 전체 공조시설과 분리하도록 계획하여 설계한다.

○ 주출입구는 고객의 출입에 따른 외기 침입이 많아 내부와 온도편차가 크지 않도록 열원기기 배치를 계획하여 설계한다.

○ 자가발전실 및 UPS가 설치되는 전산기기실은 기기 발열로 인한 온도가 상승되지 않도록 환기 및 냉방시설을 계획하여 설계한다.

○ 사무실의 천정 계획은 모듈화하여 디퓨져, 전등, 소방(헤드, 방송) 등 배열을 계획하여 설계한다.

다. 환기설비

1) 내부 인테리어 접착제 등 휘발성 물질로 인한 인체에 해가 없도록 환기량을 계획하고 에너지절감이 가능한 방식(전열교환기 등)로 계획하여 설계한다.

2) 발전기실 및 수배전실

○ 발전기 급배기구는 가동 시 외부에서 직접 자연급기가 되도록 드라이에리어로 계획하여 발전기의 라지에타 프로펠러에 부하가 걸리지 않도록 급기구 면적 및 적정위치 확보하고, 평소 최소한의 온도 상승 및 습기방지용 급․배기 휀을 계획하여 설계한다.

○ 수변전실

- 수변전실 내부온도 발열량 제거를 위해 환기 또는 냉동냉장 열원을 이용한 쿨러를 변전실에 설치하여 변압기 열화방지와 효율 증대를 기함으로서 안정적인 전력공급을 계획하여 설계한다.

3) 주방후드

○ 스테인리스등의 부식방지가 용이한 재질로 계획하여 설계한다.

○ 화재방지를 위해 그리스 필터로 설계한다..

○ 배기덕트 두께는 0.5mm이상으로 하고, 계통이 2개 이상의 후드가 연결될 때에는 풍량조절 댐퍼를 각각 설치하도록 설계한다.

○ 조리실 운영에 대한 기구산정 및 적정 배기후드 소요량을 계획하여 설계한다.

라. 기타

1) 소규모 개별냉난방기를 계획할 때는 실외기 설치공간, 냉매배관 및 응축수 배수계통의 수직동선을 계획하여 설계한다.

Ⅲ 소방설비계획

1. 일반사항

가. 설계 기본방향

1) 신축건물에 대한 대한 소방설비를 계획함에 있어 화재를 초기에 진압하고 재난․재해 및 그 밖의 위급한 상황에서의 구조․구급활동을 원활하게 할 수 있는 소화시설을 설치 함으로서 국민의 생명과 신체, 재산을 보호하여 공공의 안녕질서 유지와 복리증진에 이바지함을 지표로 계획하여 설계한다.

2) 본 설계는 안전성, 경제성, 장래성을 감안하도록 계획하여 설계한다.

3) 건축 구조에 부합하여 효율적인 설비를 계획하여 설계한다.

4) 소방시설은 작동이 확실하고 신뢰성 있는 시스템으로 계획하여 설계한다.

나. 소방설비의 설계

1) 건물의 용도 및 규모에 맞는 소방설비에 대한 설계를 하여야 한다.

2) 본 설계는 소방기본법, "소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률" 등 최근의 관련법규를 준수하고, 관할소방서와 협의하고 계획하여 설계한다.

3) 초기화재감지, 초기화재진압, 화재피해의 최소화, 화재발생 및 확산방지, 화재로부터의 인명 및 시설물 보호를 최우선으로 계획하여 설계한다.

4) 각종 소방설비 시스템은 준공 후 유지보수관리에 용이한 시스템을 계획하여 설계한다.

5) 건축, 기계설비, 통신, 전기 및 자동제어 등 관련공사의 설계지침서를 참조하여 유관공사의 기능에 영향을 주지 않도록 계획하여 설계한다.

6) 특정소방대상물로서 바닥면적이 1,000㎡이상인 근생시설의 제연설비를 설치할 경우, 공조구역이 방화구획 이내에서 제연구역과 함께 계획될 수 있도록 하고, 가급적 공조기를 제연겸용으로 설계하여 천정내부의 공간절감을 계획하여 설계한다.

다. 통신실, 방재센터, 전기실, 발전기실은 물을 사용할 수 없는 곳은 별도의 독립적인 자동소화시설 또는 적정설비를 계획하여 설계한다.

라. 자동화재탐지설비는 각종 방식(Analog & Digital)의 기능, 성능 및 유지관리면 등을 비교 검토하고, 타 시스템과 호환이 되도록 계획하여 설계한다.

마. 무선통신보조설비는 화재 시 화재진압 등 설치대상 여부를 면밀히 검토하고 계획하여 설계한다.

바. 설계도서 납품시 설계도면에 건축옥외배치도, 건물평면도, 천정마감, 부하일람표를 첨부하여 납품하여야 한다.

사. 부하계산은 정확한 근거(동력장비 일람표 등)에 의거 작성하여 소방펌프 용량 선정에 차질이 없도록 계획하여 설계한다.

아. 소화수조 배치위치는 건물용도, 설비의 급수방식, 저수조방식과 고가수조방식의 장단점을 비교 검토하고 계획하여 설계한다.

2. 특기사항

소방시설은 아래의 종류를 참조하여 소방기본법, 소방기본법령, 소방시설설치유지

및 안전관리에 관한법률과 기타관련법령 등에 의거 건물의 용도 및 실의 용도에

적법한 설비를 계획하여 설계한다.

가. 소화설비

1) 소화기구

○ 수동식 소화기

○ 자동식 소화기ㆍ캐비넷형 자동소화기기 및 자동확산 소화용구

○ 소화약제에 의한 간이 소화용구

2) 옥내소화전설비

3) 옥외소화전설비

4) 스프링클러설비ㆍ간이스프링클러설비 및 화재조기진압용 스프링클러설비

5) 물분무 등 소화설비(물분무, 포, 이산화탄소, 할로겐화합물, 청정소화약제, 분말 소화설비)

나. 경보설비

1) 자동화재탐지설비 및 시각경보기

2) 누전경보기

3) 자동호재속보설비

4) 비상경보설비(비상벨, 자동식 사이렌)

5) 가스누설경보기

6) 통합 감시시설

다. 피난설비

1) 미끄럼대, 피난사다리, 구조대, 완강기, 피난교, 피난밧줄 등

2) 유도등 및 유도표지

3) 비상조명등 및 휴대용 비상조명등

4) 방열복, 공기호흡기 및 인공소생기

라. 소화용수설비

1) 소화수조, 저수조 그 밖의 소화용수설비

2) 상수도 소화용수 설비

마. 소화활동설비

1) 제연설비

2) 연결송수관설비

3) 연결살수설비

4) 비상콘센트설비

5) 무선통신보조설비

6) 연소방지설비

바. 건축인ㆍ허가에 포함되는 방화구획, 방화샷다, 배연창 제어는 공사범위를 명확히 하고 소방 수신반과의 연동에 원활한 방식을 계획하여 설계한다.

사. 각 분향실 보안장치와 연동이 되도록 접점포인트를 검토하고 시스템 계획하여 설계한다.

아. 소방 주배관은 건축철골구조를 관통시켜 건축 천정공간의 효율적 이용과 타 설비배관의 시공성 증대 및 골조공사비 절감을 위해 층고를 최소화 할 수 있도록 협의하여 계획하여 설계한다.

자. 기  타

1) 방재센터에서 모든 소방 및 방재관련 설비를 종합적으로 감시 및 제어할 수 있도록 계획하여 설계한다.

2) 제연설비

○ 본 건물이 제연대상인 경우 제연시설을 설치함에 있어서, 제연겸용 공조기 및 제연휀을 각각 설치하여 덕트가 과다하지 않도록 계획하여 설계한다.

○ 제연닥트가 설치되는 건물은 건물 층고를 면밀히 검토하고 계획하여 설계한다.

3) 방재센터

○ 방재시스템 개요

- 종합방재실은 비상 화재 시 화재진압 및 지휘가 가능하고, 외부에서 접근이 용이한 위치에 배치하여 관계법에 적합하게 설치하고, 방재인원의 최소화를 위해 지하에 중앙감시실에는 원격제어기를 설치하여 종합방재실과 상호 연동시킬 수 있도록 계획하여 설계한다.

- 화재가 발생한 경우 건물내부에 인원이 신속히 피난하고 건물관계자 및 소방대원이 초기에 소방활동을 할 수 있도록 건물 모든 부분에 적정성능의 감지기를 설치하고 방재센터에서 모든 소방 및 방재관련 설비를 종합적으로 감시 및 제어할 수 있도록 계획하여 설계한다.

- 방재시스템은 시스템 호환이 되도록 신축건물 방재시스템을 면밀히 검토하고 계획하여 설계한다.

○ 다음과 같은 기능에 충족되도록 계획하여 설계한다.

- 자탐설비의 수신기능, 화재경보기능(지구경종 경보), 비상방송 연동기능, 소화설비 등.

- 비상전화 통화기능, 소방대 자동통보기능, 제연기능(댐퍼, 방화문, 방화샷다 등) 동작감시, 제어기능 및 방재설비용 전원감시기능, 각종 방재기기 동작상황 기록기능 등.

- 소방 종합수신반은 건물 BAS의 통신 호환을 감안하여 수신반 제어시스템

에 대한 Protocol을 open시켜 전체 관리시스템의 제어 효율성을 높이도록

계획하여 설계한다.

Ⅳ 전기설비계획

1. 일반사항

본 설계지침은 전기설비 설계의 기준을 정하여 제반 설계업무 수행에 신속성,

정확성 및 경제성을 기하고, 변화하는 새로운 기술에 대응하는 설계가 되도록

한다.

가. 일반지침

1) 본 설계는 농협연합장례식장 신축공사에 따른 전기설비의 기준을 정하여 건물의 기능을 최대로 발휘할 수 있도록 시설별 연계성 및 기능성을 검토하고 정확성을 기함으로서 능률적이고 양질의 설계도서가 되도록 한다.

2) 본 설계는 전기사업법, 전기공사업법, 전기설비기술기준, 내선규정, 정보통

신공사업법, 소방시설공사업법 등 관련 제반법규에 의거 설계한다.

3) 전기제어설비를 시스템을 구성하고 안전성,신뢰성,경제성 등에 중점을 두어 유지관리를 일원화한 통합관리시스템을 적용하여 "고효율시스템"으로 에너지절약이 가능하도록 하고 최상의 근무환경이 조성될 수 있도록 계획을 수립하여야 한다

4) 설계제도에 사용되는 심볼과 용어는 한국산업표준협회 KSC 0301, 0302,0103를 적용하고, 그림기호는 KSC 0102, 0301에서 정한 내용을 토대로 범례에 표기된 것과 계통도, 평면도 등에 표기한 것을 일치시키며 타공정 설계(소방,통신)에 사용한 것과 일치시켜야 한다.

5) 전기실, 발전기실 및 EPS실의 위치 선정은 아래 사항을 유의하여 선정한다.

○ 인입선로가 약전선로와 중첩되지 않도록 한다.

○ 장비교체 및 증설을 위해 장비 반출입 대책을 고려하여야 한다.

○ 전력간선 길이가 최소화 되도록 위치를 부하 중심점에 선정하여야 한다.

6) 각 층 부하의 중심에 EPS를 계획하여 전력공급용 기기(panel등)를 설치하도록 하고 유지보수시 안전과 작업성을 고려하여 충분한 작업공간을 확보 하여야 하고 통신 IDF용 TPS실은 별도로 확보하여야 한다.

7) 자동제어의 각 시스템은 통합운용 할 수 있도록 설계 하여야한다. Open Protocol 제공은 물론 쌍방 Data 통신에 필요한 모든 자료제공 및 Test에 협조하여야 한다.

8) 비상발전기의 발전실은 소음, 진동, 환기 및 소방시설에 대한 대책을 강구하여 설계한다.

9) 부하용량계산은 조도 와 전열, 기계장비일람표 등 정확한 근거에 의거 작성

하여 수전용량 및 발전기 용량을 선정하고, 변압기, 발전기, 차단기(저압반

MCCB포함),와 조명부하, 전력간선의 전압강하계산서 등을 작성하여야 한다.

10) 배관 배선공사

○배관 및 배선(전선 및 케이블)은 KSCIEC-60364규격과 관련규정에 의거 용량에 적합한 규격 또는 동등이상의 것이어야 하고 허용전류, 단락전류 및 전압강하, 고조파전류, 시공방법, 지진등에 대하여 충분히 고려하여 계획하여야 한다.

○천장속 은폐배관 및 노출 배관은 후강 아연도전선관을 사용하고 절연이 필요한 접지배관 및 슬라브내 매입배관에 한하여 내충격성 경질비닐전선관을 사용할 수 있다.

○슬라브내 매입하는 경우 배관 굵기는 φ28mm이하가 되도록 한다.

11) 설계도서의 구분

○기본설계 : 설계개요서,전력간선계통도,부하용량추정서,공사비개산서 등

○실시설계 : 도면,부하용량계산서,물량산출근기,조도계산서,전압강하계산

서,차단용량계산서,트레이규격계산서,공사비내역 및 추산서,

단가비교표,시스템비교표,시방서,현장설명서 등

12) 본 설계의 공사공종은 도급공사,지급자재(공사용자재 직접구매 제품),별도공사로 구분하여 작성하되 유지관리 및 공사의 연계성, 시공효율성 등을 감안하여 공종구분을 조정할 수 있다.

13) 지급자재: 다음 장비류는 본 회와 협의하여 지급자재로 처리할 수 있다.

○수배전반(MCC반포함), 발전기, UPS 등(분전반은 도급공사에 포함)

○지급자재 처리 시 유의사항

- 지급자재는 별도로 발주가 가능토록 시방서, 내역서 등을 구분하여 작성한다.

- 지급자재는 제작, 설치, 납품범위를 구분하고 현장반입 시 인수인계 책임범위를 명확하게 기록 할 것

- 수배전반의 경우 적정 예비공구 포함하여 설계한다.

- 발전기의 경우 소방기본법을 검토(비상부하, 연료저장 및 검사관련)하여 설계에 반영한다.

14) 별도공사

(1)한전불입금,검사료수수료,운송설비설치,전기사용기본료,지장물이설비용 등은 별도공사비로 계상한다

(2)운송설비(승강기,에스컬레이터,무빙워크 등)의 경우 완성검사수수료를 포함하고 건축,전기,운송설비 전문업체와 공사구분을 명확하게 설계한다.

15) 시방서 및 도면 : 특정자재 및 모델명 표기를 금지하되 불가피한 경우 제품성능 비교표 및 설계자의 선정의견서 등을 첨부한 별도보고서를 제출하도록 한다.

16) 제출서류

(1) 모든 서류는 A4용지를 사용하여 작성하고 편철 제본하여 제출한다.

(2) 계산 및 데이터 위주의 서류(내역서, 일위대가, 단가조사표, 산출근기등)는 엑셀프로그램으로, 설계도면은 CAD로 작성 CD-ROM에 수록하여 제출한다.

(3) 향후 업무추진이 원활하도록 전기공사 감리대상여부, 감리자배치기준, 용역대가 초안을 작성하여 농협에 제출한다.

나. 공사의 구분

1) 특고압인입설비

2) 수변전설비

3) 전력간선설비

4) 동력설비공사

5) 조명설비공사

6) 전열설비공사

7) 주차관제설비(해당시)

8) 옥외조명, 야간경관조명설비

9) 피뢰침 및 접지설비(통신접지포함)

10)운송설비(승강기,무비워크, 에스컬레이터 등)

11)예비전원설비

12)불연재 충진설비

13)기타 전기설비(제어)

14)가설사무실 비용

다. 세부 설계지침

1) 특고압인입설비

(1) 한전으로부터 전력인입(책임분기점)은 건물의 전력현황을 검토 후 한국전력공사와 협의하여 결정하되 전력인입은 □전기공급약관□에 따라 최적의 인입방안을 제시하여야 한다

(2) 부하별 전력요금체계는 다음사항을 참조하여 구분하되,저압배전반 분기차단기에 전력량계를 설계한다.(한전 전기공급약관 "참조")

구 분	해 당 부 하	비 고
일반용	업무시설, 유통시설, 휴양시설 등	설계전 관할한전과 필히 협의하여 채택가능여부를 확인한다
산업용	가공생산공장, 가공품보관창고, 폐수처리장, 도축가공 및 저장처리업, 상수도급수펌프 등
교육용	연수원, 박물관(전시시설)
농사용	농산물저온 보관용 저온저장고, 농산물 건조설비
가로등용	공용도로 보안등

(3) 전력인입은 지중인입을 원칙으로 하며 2회선을 인입하고 예비선로를 확보  하여야 한다.

(4) 예비선로는 단말 처리하여 선로사고시 즉시 대체할 수 있도록 조치를 하여야 한다.

(5) 전력인입 케이블은 FR-CNC-W 1C/60㎟ 이상으로 설계하여야 한다

(6) 특고압 인입의 지중관로에서 90°이내의 굴곡부분 및 관로길이 30m마다 적합한 크기의 전력맨홀을 설치하고 구내 인입지점에도 전력맨홀 설치하여 누수방지를 위한 관로구 방수와 케이블 인입후 관내 방수를 하여야 한다.

(7) 특고압인입은 한국전력공사와 협의(선로용량, 인입지점, 배전계획, 배전계통전압관계)하여 설계에 반영 한다.

2) 수변전설비공사

(1)건물의 전력공급계통에 가장 적합한 방안을 검토하여 수변전설비를 계획  한다.

(2)전기실(수변전실)위치 결정 시 고려 할 사항

① 전압강하와 전력손실 최소화 및 면적을 효과적으로 이용할 수 있도록 배치하고 장래증설을 고려(공간 확보 및 기기배치 등)하여야 한다.

② 관리동선이 편리하도록 배치하고 배수 및 환기가 충분하도록 설계한다.

(3)수변전실의 구조

① 수ㆍ변전실은 정전 시 안전조작을 위한 비상조명설비를 설계한다.

② 바닥면에 물이 쉽게 침입할 수 없게 기계실 바닥보다 최소300mm이상 높게 설계한다

(4)특고압 수배전반

① 수전설비는 폐쇄(Close System) 배전방식을 적용하며 표준화 도면을 참고하여 유지관리 및 중앙감시에 적합하도록 계획한다.

② 계약종별 분류가 가능하여 별도계량이 유리한 경우 별도전력량계(모자계량 등)를 설치하여 전력요금이 별도로 적용될 수 있도록 계획한다.

③ 큐비클 철판의 두께는 전면 3.2mm 이상, 천정바닥측면 2.3mm 이상,기타의 경우 1.6mm 이상의 철판을 사용하며 도장방법은 정전분체도장으로 한다.

(5)변압기반등 변전설비

① 특고압에서 저압으로 변환방식은 직강하방식을 원칙으로 한다.

② 변압기 뱅크구성은 전등,전열,일반동력,비상동력,빙축열 등으로 용도별부하별로 구성하여 합리적이고 효율적인 운전이 가능하도록 하여야한다

(6)저압배전방식은 3φ4W, 380V/220V/60HZ로 한다

(7)차단기는 기기보호상태에 따라 과부하, 지락사고, 단락사고, 부족전압차 능력이 충분하여야 하고, 부족 전압 차단시는 차단지연시간을 설정할 수 있는 것으로 한다.

3) 전력간선설비(분전반 포함)공사

(1)전기방식은 3상4선식 380/220V로 하고, 전력간선 케이블은 난연성케이블 설계한다.

(2)저압전력간선은 전등/전열용,동력용,비상용등으로 구분한다 또한 일반용 비상용,소방용 등으로 용도별 구분이 가능토록 하여 간선사고시 대응력을갖춘 간선방식으로 계획한다.

(3)전력 PIT내 전력간선용 배관공사는 CABLE TRAY 공사로 설계한다.

(4)분전반 DOOR재질은 전기 PIT내에 설치될 경우 노출형은 STEEL, 사무실 공공장소에 설치할 경우 매입형은 STS제로 설계한다.

(5)각종 전력간선 전원공급방식은 단독 및 평형 배선방식으로 설계한다.

(6)전력간선용케이블 및 과전류차단기 용량은 단락전류를 계산하여 산정한다.(단락전류계산서를 제출한다)

(7)케이블트레이 규격 및 다심케이블 수량은 전기설비기술기준 및 내선규정에 적합한 규격으로 선정한다

(8)전압강하기준은 내선규정에 준하고 간선 선정시 말단 분전반에서 말단부 하까지의 전압강하율 2%를 적용하여 전선의 굵기를 선정하여야 한다.

(9)분전반 설비공사

①분전반 명판 작성기준

LP - (층표시) - (일련번호)

(LP:전등, PP:동력, LCP:control, LP+LCP:전등+control)

②분전반내에는 용량증설용 예비차단기를 20%이상 확보한다.

(10)EPS 시설

①EPS는 간선의 통로확보 및 입상입하, 간선 및 분기선의 거리수납장비의크기,유지보수성, 전력통신 상호간의 간섭 등을 고려하고 기계적 위해가적은 장소를 선정한다.

②EPS에 대한 환기,조명 및 전원콘센트,방화구획 처리를 설계하여야 한다.

4) 동력설비공사

(1)케이블트레이 내에 포설되는 케이블은 난연케이블을 사용하여야 한다.

단, 비상용 부하는 내화케이블(NFR-8)을 사용하여야 한다

(2)동력제어반(MCC)의 위치는 부하의 중심부 또는 감시 및 조작이 용이한 장소에 두어 이용의 편이성을 고려하고,유사시 사고대처가 유리하도록 한다

(3)부하별,용도별로 구분하여 동력제어반(MCC)을 구성하고 제어는 현장제어 반에서 자동 및 수동으로 운전이 가능하고 자동제어에 의한 원격제어가 용이하도록 계획하여야 한다.(소화관련 MCC반 : 적색 등으로 표시).

(4)동력제어반(MCC)은 원칙적으로 자립형으로 설계하고 벽매입형 또는 벽부형

설계시에는 실시설계시 협의토록 한다

(5)전자식과전류계전기로 전동기의 과부하보호, 지락검출 및 디지털계측이

가능한 기기로 계획하여야한다. 다만, 소방용 펌프 등 기타 특수한 용도는

계측,감시 및 경보기능을 구성한다.

(6)저압전동기 용량이 15HP이상 Y-△,75HP이상 적법한 기동장치를 사용한다.

(7) 전동기에는 개별로 적정용량의 역률개선용콘덴서를 MCC반에 설치한다.

5) 조명설비공사

(1)조명설비는 근무자의 사무환경 개선에 따른 각종 항목 조도레벨 눈부심의

보호각 등에 대한 사항과 실내의장계획을 감안하여 모든 근무자가 쾌적함을 느끼도록 계획하여야 한다.

(2)각 실의 조도기준은 한국산업규격(KS A 3011), 산업안전법, 환경관리기준

및 아래 기준을 참조하여 각 실의 조도기준을 적용하여야 한다.

*[조도기준]

실 별	조도(Lux)	실 별	조도(Lux)	실 별	조도(Lux)
사무실	600 이상	전 기 실	250 이상	화 장 실	200 이상
당직실	200 이상	발 전 실	250 이상	창 고	350 이상
분향실	400 이상	기 계 실	250 이상	조 리 실	400 이상
안치실	400 이상	중앙관제실	600 이상	탈 의 실	250 이상
염습실	600 이상	방 재 실	400 이상	샤 워 실	200 이상
참관실	400 이상	공 조 실	200 이상	주 차 장	100 이상
발인실	400 이상	M D F 실	400 이상	외 등	40 이상
로 비	300 이상	E P S 실	250 이상

※ 기타는 이에 준한 절감조도를 채택하고, 조명기구는 실별 용도 및 건축

천정마감 등을 고려하여 설계한다.

(3)조명기구 상세도는 구체적으로 정확하게 표시한다.

(4)형광등기구의 안정기는 전자식(KS, 고마크 제품) 개별안정기(1등용)로 설계한다.

(5)등기구설치에 따른 등기구 보강비를 내역에 반영하고 상세도를 포함한다.

(6)전등설비공사는 HIV전선을 사용하고, 전선SIZE는 특기사항이 없는한 2.5㎟를 적용한다.

(7)전등에 사용되는 스위치는 프로그램S/W 및 텀블러S/W를 범용 사용한다.

(8)사무실 등 VDT작업 공간에는 저휘도 고조도반사갓(반사율 90%이상) 등기구를 선정하고 적정배치로 고른 조도분포와 보호각이 유지되도록 한다.

(9)장비의 조작이 필요한 중요한 기능실(전기실,발전기실,중앙관제실,조작자

이동경로 등)에는 정전에 대비하여 DC등을 설치하여야 한다.

6) 전열설비공사

(1)전열설비는 건축 모듈에 맞게 수구를 설치하고 사무실의 레이아웃 변경에 따른 유연한 대응이 가능하도록 계획하되 정보통신 배관과 유도장해가 없도록 간섭을 최소화하도록 설계한다.

(2)사무실공간의 시스템박스는 통합배선 및 CATV와 연계하여 계획하며 시스템박스 상호간 간격은 2.3m이하(벽면과는 1.1m이하)로 2구 접지형콘센트를 내장한다.

(3)전열설비공사는 HIV전선을 사용하고, 전선SIZE는 특기사항이 없는 한 4.0㎟를 적용한다.

(4)화장실의 모든 좌변기에는 비데용 전원콘센트를 설치하고 누전으로 인한 회로차단방지를 위한 ELB부착형 콘센트를 설계한다.

(5)핸드 드라이용 콘센트를 설계하고 소변기, 세면기를 전기식으로 설계할 경우 전원공급 설계한다.(설비설계자와 협의)

(6)팬코일(FCU) 전원용 콘센트는 층별, 용도별, 조닝별로 회로를 구분하고 분기차단기에는 전자개폐기를 설치한다.

(7)간판전원설비

①간판설치 장소로부터 인접한 장소에 적정 용량의 전원설비를 계획하여야 한다.

②위치변경을 고려하여 적정위치를 선정하되 유연성 있는 설비가 되도록 하고 점검이 용이하도록 계획하고 빗물 및 습기로부터 보호받을 수 있도록 한다.

7) 주차관제설비(필요시)

(1)설계기본 방향

①주차장 관리자가 주차장을 효율적으로 운영할 수 있도록 하고 또한 향후이용객에게는 최적의 주차환경을 제공하도록 하여야한다.

②주차부스

- 주차부스시설을 차량통행에 저해되지 않게 적절하게 시설하여야 한다.

- 주차부스는 LAN,전화,전열콘센트,냉난방설비 등 편의시설을 포함한다.

(2)설계시 고려사항

①주차관제시스템의 모든 Data는 통합시스템(통합시)과 Data Base Link로  연결되어 통합관리시스템으로 관리되어야 함으로 Open Protocol을 사용하거나 지원하여야 한다.

②주차관제 감시반의 운영컴퓨터는 시중에 유통되는 최상의 규격으로 모니터는 19□LCD 이상으로 설계한다.

8) 옥외조명, 야간경관조명 설비

(1)조경, 건물의 상징성 및 주변환경 등과 조화를 이룰 수 있도록 계획하여야 한다.

(2)보안등, 정원등, 경관조명에 대하여도 조명 자동제어와 연계하여 감시 및 제어가 가능하여야 한다.

(3)등기구 높이, 설치위치 등은 주변 환경과 조화를 이루도록 선정하고 내부식성제품으로 계획하여야 한다.

(4)외등은 주변환경 및 사용용도를 감안하여 필요에 따라 전관방송용 Speaker설치를 계획할 수 있다.

9) 피뢰침 및 접지설비(통신접지 포함)

(1)피뢰설비

피뢰설비는 IEC 61024-5-54, IEC 61000-2-5 와 IEC 61024 기준 등과 관련법규에 적합하도록 하여야 하며, 접지설비는 감전방지와 각종 설비의 보호협조가 충분하도록 설계하여야 한다.

①본 설계는 뇌격으로부터 인명과 건물 및 각종장비를 보호하기위해, 신속하고 안전하게 뇌격전류를 방류시킬 수 있는 방식으로 계획한다.

②피뢰침접지용 피뢰도선은 GV 50㎟이상으로 설계한다.

③피뢰침설치위치는 건축물의 지붕크기, 형태 등을 고려하되, 피뢰침주위안테나, 냉각탑, 옥탑 등의 위치보다 반드시 2m이상 높게 설계한다.

(2)접지설비

①접지설비는 관련법규 및 기준에 따라 계획하고, 신축 부지의 대지조건을고려한 접지설계를 하여야한다.

②접지선 및 접지극은 내식성이 우수하고 오랜 기간동안 저항값 변화가 적은 방식을 검토해서 선정하여야 한다.

③접지저항측정이 용이하도록 시험용 단자반을 설치한다.

④전산, 통신접지는 접지저항이 2Ω이하가 되도록 한다.

10) 운송설비(승강기)

(1)일반인, 장애인, 아동들이 함께 사용 할 수 있는 편리성과 안정성이 있고 시설의 규모에 적정한 수송능력을 갖도록 계획한다.

(2)승강기의 설치는 관계법령 및 검사기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

(3)운전방식은 전자동 방식으로 수송효율(대기시간 단축)을 높일 수 있는 방식으로 계획하여야 한다.

(4)승강기는 조명, 환기설비, 위치표시기, 인터폰, 비상조명, 비상탈출구 등이 설치되어야 하고 안전설비기술기준에 적합한 시설로 설치하여야 한다.

(단, 인승용승강기 내부에는 에어콘설치 검토 요함)

(5)모든 승강기에는 CCTV 카메라를 설치할 수 있도록 통신회선 및 설치공간을확보하여야 한다.

11) 예비전원설비

(1)발전기는 비상운전을 고려하고 관련법규를 충분히 만족하여야 한다.

(2)발전기는 소방법 및 기타 관계 법규에 의한 시설과 자위상 부하를 원활히운영할 수 있는 부하로 설계한다

구 분	수 량	용 량	비 고
발 전 기	-	3상/4선식/000kw	ㅇ 2대이상 설계시 병렬운전 가능

12) 불연재 충진설비

(1)EPS 내부에 케이블포설을 위한 층간 오픈스페이스와 전기설비가 건축적인

방화구획을 통과할 경우 방화재로 완전한 방화구획을 계획한다.

(2)불연재 충진설비는 전력설비의 화재안전대책과 관련하여 소방공사업법 소방시설설치유지및안전관리에관한법률에 따라 케이블 관통부에는 방화밀폐재를 설계한다.

13) 제어시스템

(1) 전력제어설비

①건물 내의 수변전설비에 자동제어 시스템을 도입하여 수변전설비의 운전상태 및 계측,적산치의 정보를 디지털 집중계량 장치로 수집하여 통합시스템을 통한 운전자가 한 눈에 중앙에서 통합 관리할 수 있도록 데이터를 처리 및 제공할 수 있도록 설계하여야 한다.

②예비전원설비의 자동운전 및 데이터를 제공함으로써 수변전설비 관리와운영의 효율화가 실행되도록 하여야한다.

③중앙제어장치의 모든 기능은 통합 수행되도록 구축하여야 한다

(2) 조명제어설비

①건물 내의 조명설비를 효과적으로 운영하기 위하여 자동제어 시스템을 적용하여 데이터를 수집처리하고, 주변기기를 통하여 운전자에게 편집된정보를 제공함으로써 중앙집중관리 할 수 있는 시스템으로 설계한다.

②각종 센서의 입력에 따른 일광보상제어와 연동제어로 에너지절감 및 다양한 필요기능을 구현할 수 있도록 설계하여야 한다.

③Web을 통해 운영자, 재실자 등 건물내 어디에서든 점등, 소등연장신청이가능하도록 구축하여야 한다.

④조명제어의 효율성을 위하여 프로그램스위치(점멸용)와 각 층별 점멸 스위치를 배치하여 사용의 편리성을 도모하여야 한다.

(3) 주차관제설비(필요시)

①주차관제시스템의 모든 Data는 통합(SI)시스템과 Data Base Link로 연결되어 통합관리시스템으로 일괄 관리되어야 함으로 Open Protocol을 사용하거나 지원하여야 한다.

②통합(SI)시스템의 이상 발생시를 대비하여 주차관제시스템 자체의 StandAlone 기능이 있어야 한다.

③정확하고 선명한 화상인식을 위해 설계시 입차 차량 정지, 카메라 촬영각도 및 거리, 조도를 충분히 확보 할 수 있도록 하여야 한다.

④주차관제 주감시반은 중앙관제실에 배치하고 부감시반은 경비실 등 주차관제에 편리한 장소에 배치하여야 한다.

⑤주차관제 감시반의 운영자 컴퓨터는 시중에 유통되는 최상의 규격으로 모니터는 19□LCD 이상으로 설계하여야 한다.

(4) 운송설비(승강기, 에스컬레이터, 무빙워크 등)

①승강기의 설치는 관계법령 및 검사기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

②승강기 주제어장비는 중앙관제실에 설치하여야하고 IBS와 Network가 구성되도록 Open Protocol로 계획하여야 한다.

③승강기감시반은 중앙관제실에 설치하되 운영자 컴퓨터(정보표시장치)는 2세트로 하여 1세트는 옥탑 승강기기계실 부근에 배치하여야 한다.

④승강기감시반의 운영자 컴퓨터는 시중에 유통되는 최상의 규격으로 모니터는 19□LCD 이상으로 설계한다.

⑤모든 승강기 제어시스템은 IBS에서 통합하여 중앙관제실에서 LCD 감시제어 고장진단장치, 정보표시장치 등의 기능을 갖도록 계획할 것이므로 제어 및 감시기능을 발휘하는데 문제가 없도록 IBS에서 제시하는 모든 규격을 적용하여야 한다.

⑥승객용 승강기는 군관리 기능을 갖추어야 하며, 권상기 모터는 벡터제어 인버터방식으로 설계하여야 한다.

2. 특기사항

가. 설계방향

1) 장례식장의 전기설계는 고인의 마지막 길에 유가족과 문상객의 편안하고 아늑한 환경 조성에 필요한 시설을 확보하기 위함이다.

2) 장례식장의 특성에 알맞은 시설로 유지관리의 편리성과 에너지 절약적 요소를 갖추고 환경 친화적인 전기설비설계가 되도록 한다.

3) 각 분향실의 동선을 고려하고 장소 및 시간대별 특성에 맞는 최적의 조명(조도)유지로 쾌적한 환경이 지원되도록 계획한다.

나. 전기시설 계획

1) 사무실의 전열설비는 LAY-OUT이 확정 되어도 인테리어 시공시 유동성이 많아 매입배관을 사용하지 못하는 경우가 많으므로 시스템박스 위치선정은 신중을 기하여야 하며, 가능하면 책상 설치위치 양쪽에 풀박스를 계획하여 유동성 있는 설계가 바람직하다.

2) 안치실은 정전을 대비하여 단독평행으로 전력간선을 설계하고 분전반은 전용으로 계획하되 비상발전기(전원)에 연결한다

다. 기타

1) 수변전실

①수변전실 내부온도 발열량 제거를 위해 환기 또는 열원을 이용한 쿨러를 변전실에 설치하여 변압기 열화방지와 효율증대를 기함으로서 안정적인 전력공급을 계획한다.

②전기실, 발전기실,감시실은 동일 동선상에 위치하도록 하여 간선 입상핏트로 쉽게 연결되고 유효층고는 배전반 상단공간을 포함한 충분한 높이를 확보하여 효율적이고 경제적인 전력설비를 계획한다

2) 발전기실

①발전기실은 급ㆍ배기의 크기가 충분하고 덕트를 쉽게 접속할 수 있어야하고 배기연도 연결은 기계설계자와 협의하여 최단거리가 되도록 계획하여야 한다

②발전기 반출입 및 유지보수가 용이하도록 장비반입구를 계획하여야한다

③수변전실 및 발전기실 공통사항으로 물이 쉽게 침입할 수 없게 기계실보다 최소 300mm이상 높게 계획한다.

Ⅴ 정보통신설비 계획

1. 일반사항

본 설계지침은 정보통신설비 설계의 기준을 정하여 제반 설계업무 수행에 신속,정확성 및 경제성을 기하고, 변화하는 새로운 기술에 대응하는 설계가 되도록 한다

가. 일반지침

1) 본 설계는 전기통신기본법, 통신공사업법, 통신사업법, 전기사업법,전기설비기술기준, 내선규정 등 관련법규에 의거 설계한다

2) 본 설계는 사용환경에 효율적으로 적응할 수 있도록 호환성, 확장성 및 보완성이 확보될 수 있도록 계획한다.

3) 정보통신시스템 상호간 및 타 설비와 연동이 필요한 시스템의 경우에는 연동제어가 가능하도록 본 설계에 반영하여야 한다.

4) 정보통신설비는 정보화시대에 능동적으로 대처할 수 있도록 최신의 정보 통신기술을 도입하여 기술적인 안정성과, 편리성, 경제성 등 다양한 서비스를 제공할 수 있도록 계획하여야 한다.

5) 시스템 상호간 연계되는 부분은 운영 시 장애가 없도록 통일된 표준 프로 토콜을 사용하여야 하며, 시스템업체가 서로 다른 경우에는 계약상대자가 책임을 지고 조건에 충족하도록 한다.

6) 주요자재의 공인기관의 검사 및 시험항목을 표기하여야 하며 정보통신기기 등 정보통신부 형식승인품 및 KS인증품(KS 1,2급)으로 구분된 경우는 상위급이어야 한다.

7) 낙뢰 등 써지로부터 시스템이 보호될 수 있는 보호장치를 고려하여야 한다.

8) 천장속 은폐배관 및 노출배관은 후강아연도전선관 및 하이텍트레이를 사용 하고 절연이 필요한 접지배관 및 Slab내 매입배관에 한하여 내충격성 경질비닐전선관으로 계획한다.

9) 배관 및 배선(전선 및 케이블)은 KSCIEC-60364규격 등의 관련규정에 적합 하고, 내화성 배선으로 계획하여야 한다.

10) Access Floor(OA Floor)가 설치되는 장소는 Access Floor(OA Floor) 하부에 통신전용의 케이블트레이를 계획하여야 한다.

11) 정보통신실은 광단국장치 설치공간 및 네트워크장비, MDF, 전화교환기 등 정보통신관련 장비배치에 지장이 없는 면적을 확보하며, 바닥은 전도성 소재의 Access Floor시설로 계획하여야 한다.

12) 설계도서의 구분

(1) 기본설계도서 : 설계개요서, 통신간선계통도, 용량추정서, 통합시스템적용설명서, 공사비개산서 등

(2) 실시설계도서 : 설계도면, 용량계산서, TV전계강도계산서, 물량산출근거, 단가비교표, 공사비내역서, 시방서, 현장설명서 등

13) 본 설계의 공사공종은 도급공사,지급자재(공사용자재 직접구매 제품),로 구분하여 작성하되 유지관리 및 공사의 연계성, 시공효율성 등을 감안하여 공종구분을 조정할 수 있다.

14) 지급자재:다음 장비류는 농협과 협의하여 지급자재로 처리할 수 있습니다.

(1) 방송장비, CCTV장비, 키폰주장치, 랜장비 등

(2) 지급자재 처리 시 유의사항

- 지급자재는 별도발주가 가능토록 시방서,내역서 등을 구분하여 작성

- 지급자재는 제작, 설치, 납품범위를 구분하고 현장반입 시 인수인계 책임범위를 명확하게 기록 할 것

(3) 지급자재의 경우 발주처는 지급자재 없이도 입찰 할 수 도 있음에 유의

15) 시방서 및 도면 : 특정자재 및 모델명 표기를 금지하되 불가피한 경우 제품성능 비교표 및 설계자의 선정의견서 등을 첨부한 별도보고서 제출하도록 한다.

16) 제출서류

(1) 모든 서류는 A4용지를 사용하여 작성하고 편철 제본하여 제출한다.

(2) 계산 및 데이터 위주의 서류(내역서,일위대가,단가조사표,산출근기 등)는 엑셀프로그램, 설계도면은 CAD로 작성 CD-ROM에 수록하여 제출한다.

(3) 향후 업무추진이 원활하도록 통신공사 감리대상여부, 감리자배치기준, 용역대가 초안을 작성하여 농협에 제출한다.

나. 공사의 구분

1) 통합배선

2) LAN설비

3) CATV설비

4) 전관방송설비

5) 불연재 충진설비

6) 통합시스템(SI)설비

7) 가설비용

다. 세부 설계 지침

1) 통합배선

(1) 기본계획 방향

① 통합배선시스템은 본 건물 내부에서 요구되는 각종 Data, Voice 통신망을

일원화시킨 것으로, 음성, 데이터, 그래픽 정보처리를 위한 Computer,

통신장비, 전화교환시스템, 건물관리에 필요한 다양한 정보관리시스템뿐만

아니라 외부의 통신시스템을 통합적으로 지원하도록 계획하여야 한다.

② 또한 어떠한 정보 통신 기기에도 자유롭게 접속 될 수 있으며, 데이터망의

보안 및 유지관리 편의성을 위한 배선망관리 개념을 도입한 경제적인 통합

배선시스템을 구축하여야 한다.

(2) 설계시 고려사항

① 정보통신부의 초고속정보통신건물인증제도를 숙지하여 시설별용도에 맞게

통합배선을 구성하여야 한다.

② 대지 경계선내에 통신케이블 인입용 수공을 설치하고 건물 내 정보

통신실,TPS실까지 각각 관로를 구성하되 통신케이블 및 CATV회선 등

외부회선의 건물 내 인입이 가능하도록 예비관로를 포함하여 설계하여야

한다.

③ 모든 광케이블은 난연케이블(CMR)로 계획하고 인입,층간 등 주요구 간에

포설하는 광케이블은 직매 난연형으로 계획한다.

④ 통신사업자 및 본회 전산센터와의 연계를 고려하여 계획하여야 한다.

⑤ 정보통신실은 건물 내 전체 국선과 내선 회선수를 수용할 수 있도록 하되

종합정보통신(음성, 데이터, 멀티미디어 등)과 초고속정보통신 서비스에

대한 장래 확장을 고려하여 여유 있는 회선을 확보할 수 있는 MDF시설과

공간을 계획하여야 한다.

⑥ TC MDF는 국선단자 및 사선단자, 전화교환기 등의 접속 케이블을 통합관리

가 가능한 시스템으로 교환기측(In)과 사선케이블(Out)을 구분 하여 충분

한 간격으로 예비율을 20% 이상 계획하여야 한다.

(MDF↔IDF간 배선도 예비율 20% 이상)

⑦ OA MDF는 백본장비, 사무자동화 기기, LAN망의 접속 케이블의 통합

관리가 가능하도록 계획하여야 한다.

⑧ IDF는 각층별 단말회선(전화, LAN)을 모두 수용하여야 하며, 예비율 20%

이상을 확보하여야 한다.

⑨ 종합정보통신을 위한 층별 배선함에는 종합정보통신을 완벽하게 수용 할

수 있는 정보통신용 통합 단자반을 구성하고 단자반에서 UNIT까지의 배선

은 성형배선으로 하되 CATEGORY 6의 UTP(Unshielded Twisted Pair)케이블

4P이상으로 계획하여야 한다.

⑩ IDF는 19인치 표준Rack Type으로 설치하여야 한다.

2) LAN 설비

(1) 기본계획 방향

① 통합 IT 설계개념에 입각하여 현재 및 향후에 예상되는 Network 응용

Program을 수용할 수 있는 통신 Infra로서의 기능을 갖추도록 설계한다.

② 건물에 적합한 네트워크 구성으로 최상의 업무환경을 제공할 수 있도록

계획하여야 한다.

③ 부서별로 분리되어 있는 사용자를 위해 정보이용권한을 체계적으로 관리할

수 있는 환경과 정보이용관리를 위한 중앙관리 시스템의 설치 환경을 구성

한다.

④ 향후에 예상되는 Network 기술을 수용하는 System을 선정하여 타 Network

와의 접속을 용이하게 한다.

⑤ LAN 스위칭방식, 장비세부명세 등은 설계 시 본회 IT지원분사와 협의 하여

설계한다.

(2)일반사항

① 구성장비는 백본라우터, 백본스위치, 워크그룹스위치(W/G Switch) 등으로

계획하여야 한다

② 백본장비는 Ethernet망으로 동일 워크그룹에 접속된 단말에서 동시에              멀티 미디어 정보를 실시간으로 원활히 처리할 수 있는 능력이 제공되어야          한다.

③ 백본스위치 링크포트는 사용예상 수량의 20%를 예비로 추가 확보하여 설계

하여야 한다.

3) CATV 설비

(1) 영상,음향매체를 이용 행사, 교육 및 공지사항 등을 효과적으로 지원하며

송출 및 전송설비 등은 음향/영상을 재생, 녹화할 수 있는 안정적인 시스

템으로 계획하여야 한다.

(2) 지상파방송(KBS,MBC,SBS,EBS)은 물론 지역유선이 가능하도록 기본적인

인프라를 구축한다

(3) 사무실공간의 Access Floor(OA Floor)하부에 설치되는 CATV 단말수구(유니트) 수량은 전기설비의 시스템박스 설계 수량의 10개당  1개 이상으로 설계하여야 한다.

(4) TV설비는 HDTV 디지털방송에 대비하여 CATV시스템을 구성하여야 한다.

4) 전관방송설비

(1) 방송설비는 전관방송 및 소방관련법에 의한 비상방송이 가능하여야하며,

용도별로 회로가 구분되어 지역방송이 가능하고 화재수신기와 연동 되도록

계획한다.

(2) 회의실,식당,사업시설 등 별도의 방송설비시스템이 설치된 구역은 화재등

재난시 비상방송이 우선 송출되어야 한다.

(3) 방송설비는 전관방송, 비상방송, 지역방송등 이용상 편리하게 시설하여야

하며, 자동방송시스템의 주요기능이 완비되어야한다.

(4) 전관방송시스템은 안내실,경비실,중앙관제실 등 별도로 사용하는 구역은

LOCAL REMOTE 방송이 가능하도록 시스템을 구성하며 모든 방송에

우선하여 비상방송이 되도록 한다.

(5) 화재로 인한 정전에 대비하여 적정용량의 예비전원을 확보하여야 한다.

5) 불연재 충진 설비

(1) 설계기준

불연재 충진설비는 전력설비의 화재안전대책과 관련하여 소방시설설치유지

및안전관리에관한법률에 따라 케이블 관통부에 방화밀폐재를 설치하는 공사

에 적용한다.

(2) 구조 및 특성 (동등급 이상)

관통부 밀폐재는 보드와 띠로 구성되며 퍼티로 마감처리 하여 다음과 같은

특성을 갖추어야 한다.

① 기계적인 강도를 충분히 유지할 수 있는 아연도강판을 포함한 구조

② 팽창특성이 있어 케이블 소손 공극을 완전히 밀폐할 수 있는 구조

③ 케이블 재충전이 용이한 구조

④ 석면이 포함되지 않아야 한다.

라. IBS 설계지침

1) 기본방향

(1) IBS(Intelligent Building System)설계 기준은 정보통신부에서 시행하는

초고속정보통신건물인증제도, 사용전검사기준 및 심사기준에 적합하도록

계획하되 규모 및 용도에 맞게 계획 시 본회 담당자와 충분히 협의하여

설계한다.

(2) 건물관리에 적합한 에너지운용,유지보수비절감과 신뢰성있는 시스템을 구

성하여 양질의 설계가 되도록 한다.

2) 일반사항

(1) IBS는 가변성 있는 정보화시대에 능동적으로 대처할 수 있고 장기적 마스

터플랜을 바탕으로 신뢰성있는 최신의 서비스를 제공 받을 수 설계를 계획

하여야 한다.

(2) IBS는 사무자동화(OA : Office Automation), 빌딩자동화(BA : Building

Automation), 정보통신(TC : Telecommunication)과 유기적인 시스템 통합

(SI: System Integration)을 구현할 수 있도록 계획하다. 또한 통합

BAS시스템(Bulidung Automation System)과 도입시 장․단점과 시설설치비를

비교 검토하여 설계설명서에 반영하고 최종 반영여부는 본회 담담자와

협의 후 적용 가능하도록 계획하여야 한다.

(3) 건축물에는 정보통신부령이 정하는 바에 의하여 모든 통신선로를 설계에

반영하여 신뢰성, 경제성, 기능성, 보존성을 고려하여 설계하여야 한다.

(4) IBS 설계시 향후 시스템의 유지관리, 보수에 지장이 없도록 건축, 설비,

전기, 통신부분을 충분히 고려하고, 긴밀히 협의하여 상호 보완적인 설계

가 되어야 한다.

(5) IBS는 구축, 운영, 유지보수시 장애가 없도록 상호 호환성을 갖는 사양으

로 설계되어야하고, 하부 시스템들의 Data Protocol은 타 기종시스템

간의 원활한 통합을 위해 국제적으로 공인된 Open Protocol을 사용하여야          한다.

(6) IBS의 SI와 하부시스템 업체가 다른 경우에 하부시스템업체는 원활한  SI

를 위해 Open Protocol 제공은 물론 상호 Data 통신에 필요한 모든 자료

제공 과 Test 협조에 대한 책임이 있다.

(7) 운용자의 어려운 문제가 없도록 한글과 단축키기능을 지원하여야 한다.

(8) 등급별 비밀번호(Password) 부여로 운용자 조작범위를 제한할 수 있어야

한다.

3) 설계구분

(1) 통합시스템(SI)

① 통합시스템

② 교환기설비

③ 통합보안시스템 (CCTV, 출입통제, 순찰관리)

④ 반송설비(승강기)감시제어 : 전기부문 참조

⑤ 중앙관제실

(2) 전력감시시스템 : 전기부문 참조

(3) 조명제어시스템 : 전기부문 참조

(4) 주차관제 시스템 : 전기부문 참조

(5) 기계설비제어시스템 : 기계부문 참조

(6) 방재설비시스템: 소방부문 참조

4) 세부 설계 지침

(1) 통합시스템(SI)

본 시스템은 다수의 시스템을 통합(SI)서버에서 통합 관리함으로써 시스템간

의 실시간연동은 물론 인터넷 웹브라우저 상에서 접속등급에 따라 언제 어디

서나 접근 가능한 시스템을 구현하여야 한다.

(가) 일반사항

① 통합관리는 급변하는 신기술,시스템에 확장성을 고려하여 설계한다

② 통합(SI)서버에 연결되는 다수의 시스템들에 대한 완벽하고 유연한

Protocol 통합과 단일 Data Base를 구축하여야 한다.

③ 통합된 모든 시스템간의 완벽한 연동제어가 가능하도록 설계에 반영

하여야 한다.

④ 분산 네트워크 환경에 강한 이식성 및 안정성을 보장하여야 한다.

⑤ 통합관리의 편리성과 효율성을 위한 단일 UI(User Interface) 시스템으

로 설계에 반영하여야 한다.

⑥ Web을 통한 실시간 감시 및 제어가 가능하여야 한다.

⑦ 통합을 위한 다수의 프로토콜을 지원하여야 한다.

⑧ 범용 DB를 통한 데이터 표준화를 준수하여야 한다.

(나) 설계시 고려사항

① 실시간 데이터 백업 및 주기적 백업을 지원하여야 한다.

② 통합(SI)서버는 범용 DB(ODBC,JDBC)를 이용하여 유연하게 DB통합 및

구축을 할 수 있어야 한다.

③ 다양한 API를 제공함으로써 하부시스템과의 인터페이스를 용이하게 구현

할 수 있어야 한다.

④ 연결되는 시스템은 Open Protocol로 설계 계획하여야 한다.

(2) 교환기설비(필요시)

(가) 기본계획 방향

교환설비는 음성 및 영상, 데이터의 유통이 가능하고, 각종 부가서비스

지원이 용이한 시스템으로 구축하여야 하며, 장비의 안정성․연속성이 보장

되는 시스템을 계획하여야 한다.

(나) 설계시 고려사항

① IP를 활용한 IP전화기(선택) 및 디지털전화기, 아날로그전화기를 사용할

수 있도록 계획하고, 장애발생에 대비한 백업시스템도 고려하여 상시

전화이용에 지장이 없도록 하며, 팩시밀리, 직통전화 사용 도 가능하게

하는 등 사용자에게 다양한 서비스를 제공하여야 한다.

② 각종 부가서비스(ARS, VMS 등)와 각종 전용회선 지원이 용이한 시스템으

로 구축하여야 한다.

③ 용량증설시 시스템 교체없이 증설이 가능하여야 하며 기존시스템에 변경

을 하지 않고 새로운 H/W및S/W를 부가하여 사용이 가능하여야 한다.

④ 음성안내 및 각종 서비스 제공과, 회선관리 등을 위한 유지보수장치 및

주변기기를 확보하여야 한다.

⑤ 적정회선의 DID/DOD를 이용할 수 있도록 계획하여야 하며, 예비전원도

확보하여야 한다.

(3) 통합보안시스템(CCTV, 출입통제, 순찰관리)

(가) 기본계획 방향

① 통합방범시스템을 도입함으로써 건물내의 감시와 통제로 보안과 사내의

원활한 업무진행을 도모할 수 있도록 계획하여야 한다.

② 건물의 경비를 위한 실질적 현장확인 순찰시스템을 도입함으로써 건물의

완벽한 보안과 안전을 구현할 수 있도록 한다.

(나) 일반사항

① 본 건물에 사용되는 모든 시스템은 단일시스템으로 계획해야 한다.

② 상위 통합 및 연동을 위해 Open Protocol 지원과 범용 Data Base를

사용 하여야 한다.

③ 개인정보를 등록하여 출입통제, 순찰관리 등 관련 시스템들이 공통으로

사용할 수 있도록 한다.

(다) CCTV System

① CCTV System은 최소 다음에 명시하는 기능 이상으로 계획해야 한다.

ㅇ 영상제어 및 감시기능

ㅇ CCTV Camera에 의한 주, 야간 감시기능

ㅇ Zoom Lens Camera를 이용한 확대감시기능(주요장소)

ㅇ Auto Iris Lens를 이용한 집중감시기능(적용 시)

ㅇ Pan/Tilt Driver를 이용한 이동, 추적감시 기능(적용 시)

ㅇ Dome Camera의 은폐감시 기능

ㅇ DVR을 이용한 감시 녹화 기능

ㅇ 24시간 365일 감시 및 녹화 기능

ㅇ 화면분할 및 녹화화면 검색기능

ㅇ DVR의 Motion Detection 기능

ㅇ 모니터 사양 : TFT LCD 19″이상 선정(단말기용)

ㅇ 주요개소 3개월 이상 녹화할 수 있는 Storage설비

(라) 출입통제 시스템(적용시)

① 주요출입구 및 각 사무실(제한구역 및 통제구역 포함)에 신뢰성이 높은

출입자통제장치가 시설되어야 하며, 신분증연계도 고려한다.

② 원격에서의 전기 잠금장치 제어기능이 있어야 하며 화재 및 정전 시

자동으로 개방되어 비상탈출이 가능하여야 한다.

③ 출입통제시스템의 주장치는 중앙관제실에 설치하여 중앙집중관리가 가능

하도록 계획하고, 불특정 다수인이 사용하는 구획은 별도로 구분하여

계획되어야 한다.

④ 방문객에 대한 출입카드발급이 원활하도록 시스템을 배치하여야 하며

방문자 허가구역지정, 현황파악 및 통계처리기능이 있어야 한다.

(마) 순찰관리(적용시)

① 통합관리시스템과 연동하여 각종 데이터가 기록 보관되어야 하고 인쇄로

출력이 가능하여야 한다.

② 순찰관리를 위한 리더의 설치는 쉽게 손상이 가지 않으며 주변 환경과

조화된 케이스로 순찰 경로에 따라 적절한 위치에 설치한다.

(4) 운송설비(승강기)감시제어 : 전기부문 참조

(5) 중앙관제실

(가) 기본계획 방향

① 중앙관제실은 1년 365일, 1일 24시간 중단없이 가동되어 빌딩 전체를

통합감시 및 관리하는데 있어서 감시의 신속 및 정확성과 관리의 효율성

을 극대화시킬 수 있도록 계획하여야 한다.

② 시스템의 안정성과 24시간 근무환경의 편리성 및 쾌적성을 최대한 제공

할 수 있도록 구성하여야 한다.

(나) 일반사항(동등품 이상)

① 각종 설비의 상태정보를 모니터에 확대 표출할 수 있는 시스템을 구축하

여야 한다.

② 콘솔데스크 : 견고한 재질의 일체형을 고려하여야 한다.

(다) 설계시 고려사항

① 중앙관제실내에서 사용되는 단말기 Monitor는 19″이상의 TFT LCD 모니

터로 설치하여야 한다.

② 중앙관제실 운용자용 PC류 및 프린터는 시중에 유통되는 상품이상으로

설계한다.

③ 설치위치는 전력,조명,기계,방범 등 감시가 편리하고 소방검사에 문제가

없도록 하여야 한다.

④ 각종 장비에 대한 유지보수를 할 수 있는 공간을 확보하고, 관제실내

소방설비 및 냉․난방에 대한 설계가 계획되어야 한다.

2. 특기사항

가. 설계방향

1) 장례식장으로서 용도 및 기능에 적합한 통신설비시스템을 선정하여야 한다.

2) 면적 및 층수에 따라 적용될 구내통신실확보(집중구내통신실 및 층구내통신실)를 파악하여 적법한 시설이 될 수 있도록 한다.

나. 통신시설 계획

1) 장례식장의 시설을 감안하여 각 설비의 시스템 통합을 계획하여 경제적이고 첨단화된 종합시설이 되도록 설계한다.

2) 대규모 건물에는 정보통신공사업법에 의한 층구내통신실을 확보하여 층간수평배선 및 수직배선과 IDF/FDF, 무선랜설비 등 각종 통신장비 배치를 층 구내 통신실에 계획한다.